Калужская область

Малоярославецкий район

# АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования

городского поселения

# «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2018г.                                                                		              	№ 131

«Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»

На основании произведенного расчета Унитарного муниципального предприятия «Водоканал» нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец», в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. N 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», от 29 июля 2013 г. N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец», Администрация МО ГП «Город Малоярославец»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить прилагаемый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных сбросу в централизованные системы водоотведения муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» (Приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» от 03.05.2012 года № 266 «Об обеспечении эффективной работы системы коммунального водоотведения г. Малоярославец».

4. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод                            в пределах и сверх установленных лимитов и нормативов производить в порядке, установленном постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения                       и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,                   от 31.12.1995 г.  № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», от 03.03.2017 г. № 255                       «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

5. Отделу административно-аналитической работы Администрации МО ГП «Город Малоярославец» (Азарова И.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Малоярославецкий край» и разместить на официальном сайте Администрации МО ГП «Город Малоярославец» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить                                                          на Зам. Главы Администрации по ЖКХ, имуществу и комплексному развитию – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ (Кузин В.С.).

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Малоярославецкий край».

Глава Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»                                                                                       Р.С. Саидов

Приложение  № 1

к постановлению Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 16.02.2018 г. №131

- Нормативы водоотведения по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения г. Малоярославца

Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида централизованной системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных унитарному муниципальному предприятию "Водоканал» г. Малоярославца природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений централизованных систем водоотведения г. Малоярославца  по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

Приему подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице 1.

- Таблица 1.

| N п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив допустимой концентрации (ДК) загрязняющего вещества в составе Нормативов водоотведения по составу для абонентов, отводящих сточные воды в водные объекты через централизованные системы водоотведения, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура, С | ≤ 40°С |
| 2 | Водородный показатель, ед.рН | 6,5-8,5 |
| 3 | Взвешенные вещества | 337 |
| 4 | Аммоний-ион | 10,9 |
| 5 | Нитрит-ион | 0,08 |
| 6 | Нитрат-ион | 40,0 |
| 7 | БПК полн. | 170 |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | ХПК | 225 |
| 9 | Сульфат-ион | 20 |
| 10 | Хлорид-ион | 60 |
| 11 | Фторид-ион | 0,75 |
| 12 | Фосфаты по Р | 1,76 |
| 13 | Сухой остаток | 1000 |
| 14 | Нефтепродукты | 0,83 |
| 15 | АПАВ | 0,2 |
| 16 | Железо общее | 0,5 |
| 17 | Медь | 0,001 |
| 18 | Цинк | 0,007 |
| 19 | Никель | 0,016 |
| 20 | Хром 6+ | 0 |

Примечания:

- Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии.

- Нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице 1, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения (по минимальному значению ПДК).

- Сброс загрязняющих веществ, на которые отсутствуют ПДК, запрещается.

Приложение  № 2

к постановлению Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 16.02.2018 г. №131

Перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения г. Малоярославца

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении N 1), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями), вещества, сброс которых в водные объекты запрещен (за исключением веществ по перечню, приведенному в указанном приложении N 1).

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка и др)...

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80°С и выше.