## О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования городское поселение

«Город Малоярославец»

на период с 2015 по 2024 годы

Часть II

О Б О С Н О В Ы В АЮ Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы

Часть II

Оглавление

О Б О С Н О В Ы В А Ю Щ И Е   М А Т Е Р И А Л Ы	1

6. Модернизация системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец»	6

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения	7

7. Модернизация системы теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец»	10

Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	10

1.1.	Строительные фонды, обеспеченные централизованным отоплением	11

1.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя	12

Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1.1.Радиус эффективного теплоснабжения	14

2.1.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	14

2.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	15

Глава 2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии	16

2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	16

2.2.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии	16

2.2.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии	17

2.2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто	18

2.2.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя	19

2.2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей	20

2.2.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения	21

2.2.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения	22

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения	23

3.1. Предложения по строительству и реконструкции системы теплоснабжения	23

3.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	25

3.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	25

3.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	26

3.5. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода	27

3.6. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности	28

Глава 4. Перспективные топливные балансы	29

Глава 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	35

Глава 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	36

Глава 7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	37

8. Реконструкция системы водоснабжения городского поселения «Город Малоярославец»	37

8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	37

8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	38

8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	39

8.4. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов систем водоснабжения	41

9. Развитие системы водоотведения городского поселения «Город Малоярославец»	43

9.1. Существующее положение в сфере водоотведения	43

9.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод	44

9.3. Предложения по строительству объектов систем водоотведения	45

9.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	48

9.5. Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера	49

10. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов	49

Система селективного сбора утильных фракций ТБО	50

Малогабаритные приемные пункты (МПП)	51

Отходы лечебно-профилактических учреждений	52

Утилизация отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих ламп	53

Порядок сбора и вывоза отходов с территории муниципального образования	53

Строительство контейнерных площадок	53

Технология раздельного сбора отходов	54

11. Общая программа проектов	55

12. Финансовые потребности для реализации программы	57

12.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов	57

12.2. Предварительный расчет окупаемости проектов за счет получаемых эффектов	58

13. Организация реализации проектов	59

14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)	60

14.1. Программы инвестиционных проектов	60

14.2. Обоснование источников финансирования	62

14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры	62

14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса	62

14.2.2.1. Амортизационные отчисления	62

14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса	63

14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса	63

14.2.3. Привлеченные средства инвесторов	63

14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней	64

14.2.5. Тарифные источники финансирования	64

14.2.6. Обеспечение софинансирования из различных источников	64

15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	65

15.1. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, не включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	65

15.2. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	76

16. Модель для расчета программы	82

О модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время деятельность коммунального комплекса страны характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа объектов, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация коммунального комплекса порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в коммунальной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Во многих муниципальных образованиях отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место аварийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для обеспечения устойчивого функционирования коммунального комплекса городского поселения «Город Малоярославец» в условиях рыночной экономики необходим комплексный подход к модернизации и реформированию коммунального хозяйства.

Перечень мероприятий территориального планирования по развитию коммунальной инфраструктурой территории городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение и водоотведение |
| 1.1 | Реконструкция существующей системы водоснабжения и водоотведения г. Малоярославец | до 2023 г. |
| 1.2 | Расширение существующей системы водоснабжения водоотведения за счет подключения новых абонентов | до 2023 г. |
| 1.3 | Развитие системы ливневой канализации Проектирование дождевой канализации следует осуществлять на основании действующих нормативных документов: СП 32.13330, СанПиН 2.1.5.980. | до 2023 г. |
| 1.4 | Из-за сильного уклона местности в строну р. Лужа для улучшения функционирования и расширения систем водоснабжения и водоотведения необходимо размещение дополнительных станции подъема воды и канализационных насосных станции. Необходима разработка соответствующих проектов. | до 2023 г. |
| 1.5 | Строительство водопроводов по ул. Лермонтова, Тургенева, Пугачева, Достоевского, Баумана, 1-я Совхозная, Мичурина, Красная, Радищева, Калужская, Заречная, Рождественская, Ярославская, Российская и пер. Пугачева, 3-й Комсомольский, а так же в пос. Заря. Диаметр труб 100мм, протяженность составит примерно 5900м | до 2023 г. |
| 1.6 | Закольцовка сетей в районе ЦРБ, диаметр труб 150мм, протяженность 1700м | до 2023 г. |
| 1.7 | Строительство самотечной (3600м, D=200мм) и напорной (1300м, D=160мм) сети канализации и КНС в микрорайоне «Заря» | до 2023 г. |
| 1.8 | Строительство самотечной (3300м, D=200мм) и напорной (1200м, D=160мм) сети канализации и КНС в микрорайоне «Больница» | до 2023 г. |
| 1.9 | Строительство самотечной (3400м, D=200мм) и напорной (600м, D=160мм) сети канализации и КНС в центральной части города (улицы Аузина – Урицкого - Чернышевского) | до 2023 г. |
| 1.10 | Строительство самотечной (630м, D=200мм) и напорной (200м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. 1-я и 2-я Совхозная | до 2023 г. |
| 1.11 | Строительство самотечной (350м, D=200мм) и напорной (350м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. М.Горького, Плеханова и Ст. Разина. | до 2023 г. |
| 1.12 | Строительство самотечной (1500м, D=200мм) и напорной (600м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. Пролетарская и пер. Пролетарский | до 2023 г. |
| 1.13 | Строительство самотечной сети канализации (450м, D=200мм) по ул. Коммунистическая | до 2023 г. |
| 1.14 | Строительство самотечной (2000м, D=200мм) и напорной (800м, D=160мм) сети канализации и КНС по ул. Комсомольская, Гоголя, Колхозная, Зеленая | до 2023 г. |
| 2. | Электроснабжение |
| 2.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций | до 2023 г. |
| 2.2 | Строительство новых трансформаторных подстанций на участках нового строительства | до 2023 г. |
| 2.3 | Строительство линий электропередач 10 кВ, 6кВ, 0,6 кВ, 0,4 кВ на участках нового жилищного строительства | до 2023 г. |
| 2.4 | Перевод на энергосберегающие технологии частных домовладений, использование энергосберегающего освещения и приборов | до 2038 г. |
| 2.5 | Развитие системы уличного освещения с применением более экономичной светодиодной техники | до 2023 г. |
| По расчетам, количество потребляемой энергии после завершения строительства всех (непроизводственных) запроектированных объектов увеличится на 13,5 тыс. кВт. ч в год. |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1 | Дальнейшая газификация существующих и проектируемых районов жилой застройки | до 2023 г. |
| 4. | Теплоснабжение |
| 4.1 | Отопление ИЖС предполагается осуществлять децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Возможно использование индивидуальных двухконтурных (бытовых) газовых котлов (мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт). | до 2023 г. |
| 4.2 | Теплоснабжение отдельностоящих многоквартирных жилых домов возможно от крышных котельных. (если невозможно подключить к системе централизованного отопления и горячего водоснабжения) | до 2038 г. |
| 4.3 | Для обеспечения отоплением и горячей водой объектов социальной инфраструктуры необходимо предусмотреть строительство котельных. | до 2038 г. |
| 4.4 | Реконструкция котельных | до 2023 г. |
| 4.5 | Установка приборов учета ГВС и на котельные, жилые дома и другие объекты города | до 2023 г. |

## 6. Модернизация системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец»

Модернизация системы электроснабжения:

- повысит надежность электрических сетей и сооружений электросетевого хозяйства;

- обеспечит качественное предоставление услуги электроснабжения;

- обеспечит развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей;

- обеспечит снижение потерь при передаче электрической энергии.

Данные цели решаются путем реализации следующих задач:

- реконструкции и модернизации кабельных и воздушных сетей, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов;

- ввода дополнительных мощностей посредством строительства новых объектов электросетевого хозяйства с целью обеспечения электрической энергией вновь подключаемых потребителей, а также оптимизации нагрузок на существующие объекты;

- использования в работе самонесущего изолированного провода (СИП), позволяющего качественно и надежно строить, реконструировать воздушные линии 6-0,4 кВ, снижать потери электрической энергии, повышать электробезопасность сетей.

Энергосберегающие мероприятия для электрических сетей:

- Замена регуляторов под напряжением (РПН);

- Оптимизация мест размыкания ВЛ 6-35 кВ с двусторонним питанием;

- Отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на ПС с двумя и более трансформаторами;

- Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,35 кВ;

- Перерасчет режимов компенсации в соответствии с изменением характера нагрузки;

- Восстановление работоспособности конденсаторных секционных батарей (БСК);

- Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций.

Мероприятия по улучшению системы учета и распределения электроэнергии:

- Замена индукционных приборов коммерческого учета на электронные;

- Установка дополнительных счетчиков на границах балансовой принадлежности РЭС;

- Приведение вторичных цепей учета электроэнергии в соответствие с требованиями Правил учета электроэнергии (ПУЭ);

- Обеспечение учета отпуска и потерь электроэнергии по ступеням напряжения;

- Установка дополнительных трансформаторов тока (ТТ).

Мероприятия по реконструкции и повышению надежности оборудования:

- Восстановление нормативного ресурса «тупиковых» ВЛ 110 кВ (“глубокая” реконструкция);

- Приведение параметров ВЛ 220 кВ в соответствие с установленными расчетно-климатическими условиями (частичная реконструкция: замена провода, установка дополнительных опор);

- Реконструкция перегруженных ВЛ (повышение пропускной способности).

## Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы электроснабжения

С целью повышения долговечности существующих объектов системы электроснабжения городского поселения «Город Малоярославец», эксплуатационной надёжности, снижения аварийности и затрат на ремонты, повышения надежности ресурсоснабжения и, в конечном итоге, приведения системы в соответствие с современными стандартами качества необходимо проведение мероприятий по новому строительству, реконструкции, модернизации и замене оборудования и сетей системы электроснабжения.

Таблица № 3.2.1.1. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы электроснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источники финансирования | ИТОГО: | Сумма капвложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | Местный бюджет | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА | Местный бюджет | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами | Местный бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью самортизированной КТП-40 "Пролетарская" на Тп киосковую проходную | Местный бюджет | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109-ТП54. Реконструкция ТП54 | Местный бюджет | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская и ул. Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП | Местный бюджет | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) | Местный бюджет | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 14300 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 2800 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы электроснабжения |
|  | Капитальный ремонт, замена, реконструкция сетей и оборудования и сетей | Местный бюджет | 17100 |  |  |  |  |  |  | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
|  | ИТОГО: |  | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Разработка проекта и строительство 2-х КЛ-10 кВ ПС "Кирпичная" - ЦРП (длина 2х1,5 км). Монтаж по 2 ячейки с вакуумными выключателями (на ПС и ЦРП) | Внебюджетные источники | 15000 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт ВЛ НО проезда от ул. Азина до микрорайона Маклино | Внебюджетные источники | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена полностью самортизированных непроектных КТП с одним вводом, с ненадежными выносными разъединителями РЛНД-10, питающие скважины городского водозабора на новые КТПН 160 кВА с двумя воздушными вводами и трансформаторами ТМГ-160 кВА | Внебюджетные источники | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Оснащение длинных линий 10 кВ приборами УТКЗ | Внебюджетные источники | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ общего назначения ул. 1я, 2я Совхозная, 1я и 2я Аэродромная, Аузина, Калужские переулки | Внебюджетные источники | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена КЛ-10 кВ от ПС275 до РП5 фидера 11 и 16 (длина линии 2х550 м) | Внебюджетные источники | 2650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. 8-Марта, ул. Платова с заменой голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Гоголя с заменой голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27 "Жилстрой" ул. 2-я Лесная с заменой опор и голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Ново-Театральный проезд с заменой опор и голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Монтаж отдельного выхода ВЛИ-0,4 на ул. Зимняя от ТП-97 "Смоленская" | Внебюджетные источники | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул. Успенская от ГКТПН № 14 с заменой опор и голых проводов на СИП | Внебюджетные источники | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена КТП № 8 "Нагорная" на киоскового типа | Внебюджетные источники | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция ТП № 7 "С. Перовской" с заменой оборудования | Внебюджетные источники | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция ТП № 42 "Ленина" с заменой оборудования | Внебюджетные источники | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Реконструкция ТП № 53 с заменой оборудования | Внебюджетные источники | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена ГКТПН № 12 "Колхозная" на киоскового типа | Внебюджетные источники | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ГКТПН № 14 "Геологоразведка" на киоскового типа | Внебюджетные источники | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 54884 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
| Ориентировочные капвложения на строительство для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки |
|  | Мероприятия по реконструкции и модернизации оборудования и сетей системы электроснабжения | Средства предприятия | 9500 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 1 | Мероприятия по новому строительству для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки в зонах с дефицитом электрической мощности с перераспределением электрической мощности от действующих объектов системы электроснабжения | Внебюджетные источники | 34500 |  |  |  |  |  |  | 8000 | 8700 | 8500 | 9300 |
| 2 | Мероприятия по обеспечению перспективного прироста электрических нагрузок, не обеспеченного электрической мощностью существующих сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |
|  | ВСЕГО: |  | 130284 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 13800 | 15000 | 15500 | 16800 |
| Источники финансирования |
|  | Средства предприятия |  | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
|  | Местный бюджет |  | 31400 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
|  | Внебюджетные источники |  | 89384 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8700 | 8500 | 9300 |

## 7. Модернизация системы теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец»

# Глава 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Таблица № 1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятий, предоставляющих услугу теплоснабжения

| Населенный пункт | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| Муниципальное образование городское поселение "Город Малоярославец" | УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети» | Муниципалитет | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
|  | ООО «Сервис Энерго» | Частная | Прямые договора, через УК | Прямые договора |
|  | ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» | ОАО | Прямые договора, через УК |  |
|  | ООО «Рэмэкс Тепломаш» | ООО | Прямые договора, через УК |  |
|  | Путевая машинная станция 309 - филиал ОАО «РЖД» | ОАО «РЖД» | Прямые договора, через УК |  |

# Строительные фонды, обеспеченные централизованным отоплением

Таблица № 1.1.1. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление |
| 1. | Жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 922,7 | 924,7 | 926,7 | 928,7 | 930,7 | 932,7 | 934,7 | 936,7 | 938,7 | 940,7 | 942,7 |
| 1.1.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 133,1 | 133,0 | 132,9 | 132,8 | 132,7 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,2 | 132,1 | 132,0 |
| 1.1.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 |
| 1.1.5. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 187,5 | 187,3 | 187,2 | 187,0 | 186,9 | 186,7 | 186,5 | 186,4 | 186,2 | 186,0 | 185,9 |
| в т. ч. |
| 1.2. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 535,0 | 535,6 | 536,2 | 536,8 | 537,4 | 538,0 | 538,6 | 539,2 | 539,8 | 540,4 | 541,0 |
| 1.2.1. | Централизованное отопление многоквартирного жилого фонда | тыс. Гкал | 108,7 | 108,5 | 108,3 | 108,1 | 107,9 | 107,7 | 107,5 | 107,3 | 107,1 | 106,9 | 106,7 |
| 1.2.2. | Доля централизованного отопления | % | 20,3% | 20,3% | 20,2% | 20,1% | 20,1% | 20,0% | 20,0% | 19,9% | 19,8% | 19,8% | 19,7% |
| 1.3. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 387,7 | 389,1 | 390,5 | 391,9 | 393,3 | 394,7 | 396,1 | 397,5 | 398,9 | 400,3 | 401,7 |
| 1.3.1. | Централизованное отопление индивидуального жилого фонда | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Доля централизованного отопления | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.3.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 |
| 1.3.3. | Доля индивидуального отопления | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.4. | Весь объем теплоснабжения | тыс. Гкал | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| в т. ч. |
| 2.1. | Многоквартирный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2.2. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.3. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Индивидуальный жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.5. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Численность населения | чел. | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| 4. | Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/ чел | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,2 | 31,1 | 31,0 |
| 5. | Объекты социальной сферы и общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 23,1 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,1 |
| 5.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Централизованное отопление | тыс. Гкал | 22,7 | 25,7 | 39,4 | 41,5 | 43,9 | 46,4 | 49,1 | 52,1 | 55,3 | 58,8 | 62,6 |
| 6.2. | Индивидуальное отопление | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО централизованное отопление | тыс. Гкал | 178,9 | 181,9 | 195,3 | 197,2 | 199,3 | 201,7 | 204,2 | 206,9 | 209,9 | 213,1 | 216,7 |
|  | ВСЕГО индивидуальное отопление | тыс. Гкал | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 |
|  | ВСЕГО теплоэнергии на отопление | тыс. Гкал | 233,2 | 236,2 | 249,6 | 251,5 | 253,5 | 255,8 | 258,3 | 260,9 | 263,9 | 267,1 | 270,6 |
| Горячее водоснабжение |
|  | Жилищный фонд | тыс. Гкал | 23,3 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Численность населения, пользующегося централизованным горячим водоснабжением | чел. | 20019 | 20159 | 20301 | 20443 | 20586 | 20730 | 20876 | 21022 | 21170 | 21318 | 21467 |
|  | Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 3,06 | 2,77 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,74 | 2,74 |
|  | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
|  | ВСЕГО тепловой энергии на горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 26,4 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| ВСЕГО услуги централизованного теплоснабжения | 205,3 | 208,9 | 222,3 | 224,2 | 226,3 | 228,6 | 231,0 | 233,8 | 236,7 | 239,9 | 243,5 |
| ВСЕГО услуги теплоснабжения (с учетом индивидуального отопления) | 259,7 | 263,2 | 276,6 | 278,4 | 280,5 | 282,7 | 285,1 | 287,8 | 290,7 | 293,9 | 297,4 |

# Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

Таблица № 1.2.1. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
| 1. | Отопление жилого фонда | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 655,1 | 656,5 | 658,0 | 659,4 | 660,8 | 662,2 | 663,6 | 665,1 | 666,5 | 667,9 | 669,3 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии на отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 133,1 | 133,0 | 132,9 | 132,8 | 132,7 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,2 | 132,10 | 131,98 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на отопление жилого фонда | Гкал/ч | 85,7 | 85,6 | 101,5 | 101,2 | 100,9 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,4 | 99,0 |
| 2. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для отопления вновь построенного жилья | Гкал/ч | 1,44 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3. Зоны объектов социальной сферы и общественных зданий |
| 3.1. | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал | 23,1 | 23,2 | 23,1 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 22,1 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) объектами социальной сферы и общественными зданиями | Гкал/ч | 14,8 | 14,9 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,6 |
| 4. Прочие потребители |
| 4.1. | Объем потребления тепловой энергии прочими потребителями | тыс. Гкал | 22,7 | 25,7 | 39,4 | 41,5 | 43,9 | 46,4 | 49,1 | 52,1 | 55,3 | 58,8 | 62,6 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) прочих потребителей | Гкал/ч | 14,6 | 16,5 | 30,1 | 31,6 | 33,4 | 35,2 | 37,2 | 39,4 | 41,7 | 44,2 | 46,9 |
| ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ |
|  | Отопление жилого фонда | тыс. Гкал | 54,4 | 54,3 | 54,3 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,1 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 53,9 |
|  | Объем потребления тепловой энергии для вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 1,54 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Объем потребления тепловой энергии объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем потребления тепловой энергии прочими потребителями | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОЭНЕРГИЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1. | Количество потребителей ГВС, проживающих в жилом фонде | чел. | 20019 | 20159 | 20301 | 20443 | 20586 | 20730 | 20876 | 21022 | 21170 | 21318 | 21467 |
| 1.1. | Объем потребления тепловой энергии населением | тыс. Гкал | 23,3 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 1.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для населения | Гкал/ч | 5,72 | 5,93 | 5,92 | 5,92 | 5,91 | 5,90 | 5,90 | 5,89 | 5,89 | 5,88 | 5,87 |
| 2. | Количество потребителей ГВС нового жилого фонда | чел. | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 2.1. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС населением вновь построенного жилья | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) для ГВС на новое строительство | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Объем потребления ГВС объектами социальной сферы и общественных зданий | тыс. Гкал | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 3.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для объектов социальной сферы и общественных зданий | Гкал/ч | 0,75 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 4. | Объем потребления тепловой энергии на ГВС прочими потребителями | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 4.2. | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) на ГВС для производственных зданий промышленных предприятий | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

# Глава 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1.1.Радиус эффективного теплоснабжения

Одним из основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения является оптимизация систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку потребителей системы теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах зоны действия котельных. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения.

На ближайшую перспективу радиусом эффективного теплоснабжения в городском поселении «Город Малоярославец» принят существующий радиус теплоснабжения. Радиус эффективного теплоснабжения для зоны действия предлагаемого к новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, позволяет подтвердить эффективность планируемого радиуса для предоставления услуг теплоснабжения потребителям.

Средний радиус источника теплоснабжения – это отношение оборота тепловой энергии к суммарной расчетной тепловой нагрузке всех абонентов, характеризующее собой среднюю удаленность абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей.

Величина радиусов теплоснабжения в разрезе каждого источника тепловой энергии приведена в таблице.

Таблица 2.1.1.1. Средний радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| № | Наименование котельной | Средний радиус |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 ул. Гр. Соколова | 325 |
| 2 | Котельная №2 ул. Почтовая (ЦГА) | 185 |
| 3 | Котельная №3 ул. Коммунистическая | 105 |
| 4 | Котельная №4 ул. Дохтурова | 65 |
| 5 | Котельная №5 «РИК» | 90 |
| 6 | Котельная №6 ул. Московская (ТУ-12) | 230 |
| 7 | Котельная №7 ул. Московская (Заря) | 170 |
| 8 | Котельная №8 ул. Парижской коммуны | 240 |
| 9 | Котельная №9 ул. Заводская | 280 |
| 10 | Котельная №10 «Маклино» | 340 |
| 11 | Котельная №11 ул. Подольских курсантов | 270 |
| 12 | Котельная №12 ул. Мирная (Агрисовгаз) | 335 |
| 13 | Котельная №13 ул. Станционная | 185 |
| 14 | Котельная №14 ул. Радищева | 235 |

# 2.1.2. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Перспективные зоны действия источников тепловой энергии в городском поселении «Город Малоярославец» увеличиваются в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для потребителей, не охваченных услугами системы теплоснабжения и для вновь строящегося жилищного фонда.

# 2.1.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии в городском поселении «Город Малоярославец» увеличиваются в объеме, необходимом для предоставления услуги теплоснабжения для потребителей, не охваченных услугами системы теплоснабжения и для вновь строящегося жилищного фонда.

# Глава 2.2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии

# 2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица № 2.2.1.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Год | Установленная тепловая мощность | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Доля собственных нужд | Расход тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность нетто | Уровень потерь | Потери мощности в тепловых сетях | Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| 2014 | 171,8 | 138,2 | 2,1% | 2,9 | 135,3 | 10,4% | 14,3 | 121,0 | 16,4 |
| 2015 | 172,6 | 140,5 | 2,1% | 2,9 | 137,5 | 10,4% | 14,5 | 123,1 | 32,2 |
| 2016 | 197,9 | 149,3 | 2,1% | 3,1 | 146,2 | 10,3% | 21,6 | 131,1 | 36,6 |
| 2017 | 204,5 | 149,7 | 2,1% | 3,1 | 146,6 | 10,3% | 15,1 | 131,5 | 37,1 |
| 2018 | 205,4 | 150,2 | 2,1% | 3,1 | 147,1 | 10,2% | 15,1 | 132,0 | 37,5 |
| 2019 | 206,3 | 150,7 | 2,0% | 3,1 | 147,6 | 10,2% | 15,0 | 132,6 | 37,8 |
| 2020 | 207,2 | 151,3 | 2,0% | 3,1 | 148,2 | 10,2% | 15,0 | 133,1 | 38,2 |
| 2021 | 208,2 | 151,8 | 2,0% | 3,1 | 148,7 | 10,1% | 15,0 | 133,7 | 38,6 |
| 2022 | 209,1 | 153,5 | 2,0% | 3,1 | 150,4 | 10,0% | 15,0 | 135,5 | 39,9 |
| 2023 | 210,1 | 153,0 | 2,0% | 3,1 | 149,9 | 10,0% | 15,0 | 134,9 | 39,5 |
| 2024 | 211,2 | 153,5 | 2,0% | 3,1 | 150,4 | 10,0% | 15,0 | 135,5 | 39,9 |

# 2.2.2. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Таблица № 2.2.2.1. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/час |
| Централизованное теплоснабжение | 139,95 | 138,18 | 140,46 | 149,14 | 149,66 | 150,19 | 150,72 | 151,27 | 151,82 | 152,38 | 152,96 | 153,54 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,37 | 11,14 | 11,19 | 11,19 | 11,14 | 11,14 | 11,18 | 11,22 | 11,26 | 11,31 | 11,14 | 11,14 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,70 | 5,58 | 5,61 | 5,61 | 5,59 | 5,59 | 5,61 | 5,63 | 5,65 | 5,67 | 5,59 | 5,59 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,39 | 3,32 | 3,34 | 3,34 | 3,32 | 3,32 | 3,33 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,32 | 3,32 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,32 | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,27 | 2,27 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,51 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,77 | 2,71 | 2,73 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | 2,71 | 2,71 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,56 | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,54 | 2,55 | 2,51 | 2,51 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,43 | 6,30 | 6,33 | 6,33 | 6,30 | 6,30 | 6,32 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,30 | 6,30 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,57 | 11,33 | 11,39 | 11,39 | 11,34 | 11,34 | 11,38 | 11,42 | 11,46 | 11,50 | 11,34 | 11,34 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,49 | 5,38 | 5,40 | 5,40 | 5,38 | 5,38 | 5,40 | 5,42 | 5,44 | 5,46 | 5,38 | 5,38 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,48 | 4,39 | 4,41 | 4,41 | 4,39 | 4,39 | 4,41 | 4,42 | 4,44 | 4,45 | 4,39 | 4,39 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,73 | 23,25 | 23,35 | 23,35 | 23,26 | 23,26 | 23,34 | 23,42 | 23,51 | 23,60 | 23,26 | 23,26 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,92 | 5,80 | 5,83 | 5,83 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 5,86 | 5,89 | 5,80 | 5,80 |
| Котельная | ФОК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,53 | 8,53 | 8,56 | 8,59 | 8,63 | 8,66 | 8,53 | 8,53 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 22,43 | 20,43 | 22,10 | 22,24 | 22,39 | 22,55 | 22,63 | 22,71 | 22,80 | 22,88 | 23,46 | 23,66 |
| Ведомственные | котельные | 29,71 | 31,72 | 31,94 | 32,30 | 32,67 | 33,04 | 33,16 | 33,28 | 33,40 | 33,53 | 34,91 | 35,28 |

# 2.2.3. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Таблица № 2.2.3.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 2,886 | 2,920 | 3,119 | 3,108 | 3,102 | 3,099 | 3,098 | 3,094 | 6,842 | 3,090 | 3,088 |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 0,277 | 0,277 | 0,276 | 0,273 | 0,272 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,137 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 0,083 | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,080 | 0,080 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,056 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 0,157 | 0,157 | 0,156 | 0,154 | 0,154 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,152 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 0,282 | 0,282 | 0,280 | 0,278 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,274 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 0,134 | 0,134 | 0,133 | 0,132 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 0,578 | 0,578 | 0,575 | 0,570 | 0,567 | 0,566 | 0,565 | 0,565 | 0,564 | 0,563 | 0,562 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 0,144 | 0,144 | 0,143 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 |
| Котельная | ФОК | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,206 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 0,430 | 0,465 | 0,468 | 0,470 | 0,473 | 0,474 | 0,476 | 0,477 | 0,478 | 0,479 | 0,481 |
| Ведомственные | котельные | 0,316 | 0,316 | 0,318 | 0,320 | 0,322 | 0,322 | 0,323 | 0,321 | 4,070 | 0,320 | 0,320 |

# 2.2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Таблица № 2.2.4.1. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

| Населенный пункт | Наименование котельной | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 135,293 | 137,536 | 146,178 | 146,551 | 147,086 | 147,625 | 148,170 | 148,728 | 145,543 | 149,866 | 150,449 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 10,862 | 10,913 | 10,915 | 10,87 | 10,871 | 10,912 | 10,952 | 10,994 | 11,036 | 11,079 | 11,122 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,445 | 5,471 | 5,472 | 5,449 | 5,450 | 5,470 | 5,491 | 5,511 | 5,533 | 5,554 | 5,576 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,239 | 3,254 | 3,254 | 3,241 | 3,241 | 3,253 | 3,265 | 3,278 | 3,290 | 3,303 | 3,316 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,216 | 2,227 | 2,227 | 2,218 | 2,218 | 2,226 | 2,235 | 2,243 | 2,252 | 2,261 | 2,269 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,443 | 1,449 | 1,450 | 1,444 | 1,444 | 1,449 | 1,455 | 1,460 | 1,466 | 1,471 | 1,477 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,646 | 2,659 | 2,659 | 2,648 | 2,649 | 2,658 | 2,668 | 2,678 | 2,689 | 2,699 | 2,710 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,446 | 2,457 | 2,457 | 2,447 | 2,448 | 2,457 | 2,466 | 2,475 | 2,485 | 2,494 | 2,504 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,143 | 6,172 | 6,172 | 6,147 | 6,148 | 6,171 | 6,194 | 6,217 | 6,241 | 6,265 | 6,290 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,545 | 0,547 | 0,547 | 0,545 | 0,545 | 0,547 | 0,549 | 0,551 | 0,553 | 0,555 | 0,558 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,053 | 11,105 | 11,107 | 11,061 | 11,063 | 11,104 | 11,145 | 11,187 | 11,230 | 11,274 | 11,318 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,245 | 5,269 | 5,270 | 5,249 | 5,249 | 5,269 | 5,288 | 5,308 | 5,329 | 5,349 | 5,370 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,280 | 4,300 | 4,301 | 4,283 | 4,284 | 4,299 | 4,315 | 4,332 | 4,348 | 4,365 | 4,382 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 22,670 | 22,777 | 22,779 | 22,687 | 22,689 | 22,773 | 22,858 | 22,945 | 23,033 | 23,122 | 23,213 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,655 | 5,682 | 5,683 | 5,660 | 5,660 | 5,681 | 5,703 | 5,724 | 5,746 | 5,768 | 5,791 |
| Котельная | ФОК | 0,000 | 0,000 | 8,123 | 8,324 | 8,325 | 8,356 | 8,387 | 8,419 | 8,451 | 8,484 | 8,517 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 19,998 | 21,634 | 21,776 | 21,924 | 22,079 | 22,158 | 22,239 | 22,321 | 22,404 | 22,489 | 22,575 |
| Ведомственные | котельные | 31,408 | 31,619 | 31,986 | 32,354 | 32,722 | 32,840 | 32,959 | 33,083 | 29,457 | 33,333 | 33,461 |

# 2.2.5. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя

Таблица № 2.2.5.1. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Населенный пункт | Наименование котельной | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях | Потери мощности в тепловых сетях |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Централизованное теплоснабжение | 14,129 | 14,363 | 14,475 | 21,572 | 15,065 | 15,056 | 15,042 | 15,030 | 15,018 | 14,552 | 14,996 | 14,987 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 1,146 | 1,146 | 1,134 | 1,102 | 1,092 | 1,087 | 1,086 | 1,084 | 1,083 | 1,082 | 1,080 | 1,079 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 0,575 | 0,575 | 0,568 | 0,553 | 0,548 | 0,545 | 0,544 | 0,544 | 0,543 | 0,542 | 0,542 | 0,541 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 0,342 | 0,342 | 0,338 | 0,329 | 0,326 | 0,324 | 0,324 | 0,323 | 0,323 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) |  | 0,234 | 0,231 | 0,225 | 0,223 | 0,222 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,220 | 0,220 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 0,152 | 0,152 | 0,151 | 0,146 | 0,145 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,143 | 0,143 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 0,279 | 0,279 | 0,276 | 0,269 | 0,266 | 0,265 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 0,258 | 0,258 | 0,255 | 0,248 | 0,246 | 0,245 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,243 | 0,243 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 0,648 | 0,648 | 0,641 | 0,623 | 0,618 | 0,615 | 0,614 | 0,613 | 0,612 | 0,612 | 0,611 | 0,610 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,055 | 0,055 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 1,166 | 1,166 | 1,154 | 1,122 | 1,112 | 1,106 | 1,105 | 1,103 | 1,102 | 1,101 | 1,099 | 1,098 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 0,553 | 0,553 | 0,547 | 0,532 | 0,527 | 0,525 | 0,524 | 0,523 | 0,523 | 0,522 | 0,522 | 0,521 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 0,452 | 0,452 | 0,447 | 0,434 | 0,430 | 0,428 | 0,428 | 0,427 | 0,427 | 0,426 | 0,426 | 0,425 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 2,392 | 2,392 | 2,366 | 2,301 | 2,280 | 2,269 | 2,266 | 2,263 | 2,260 | 2,257 | 2,255 | 2,252 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 0,597 | 0,597 | 0,590 | 0,574 | 0,569 | 0,566 | 0,565 | 0,564 | 0,564 | 0,563 | 0,562 | 0,562 |
| Котельная | ФОК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,303 | 0,837 | 0,832 | 0,831 | 0,830 | 0,829 | 0,828 | 0,827 | 0,826 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 1,775 | 1,775 | 1,745 | 1,755 | 1,765 | 1,776 | 1,780 | 1,785 | 1,790 | 1,795 | 1,800 | 1,805 |
| Ведомственные | котельные | 3,736 | 3,736 | 3,976 | 4,002 | 4,027 | 4,053 | 4,047 | 4,041 | 4,036 | 3,576 | 4,026 | 4,022 |

# 2.2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Таблица № 2.2.6.1. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 2,886 | 2,920 | 3,119 | 3,108 | 3,102 | 3,099 | 3,098 | 3,094 | 6,842 | 3,090 | 3,088 |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 0,277 | 0,277 | 0,276 | 0,273 | 0,272 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 0,139 | 0,139 | 0,138 | 0,137 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,135 | 0,135 | 0,135 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 0,083 | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,080 | 0,080 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 0,057 | 0,057 | 0,056 | 0,056 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 0,068 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 0,062 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 0,157 | 0,157 | 0,156 | 0,154 | 0,154 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,152 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 0,282 | 0,282 | 0,280 | 0,278 | 0,276 | 0,276 | 0,276 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,274 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 0,134 | 0,134 | 0,133 | 0,132 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 0,109 | 0,109 | 0,109 | 0,108 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 0,578 | 0,578 | 0,575 | 0,570 | 0,567 | 0,566 | 0,565 | 0,565 | 0,564 | 0,563 | 0,562 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 0,144 | 0,144 | 0,143 | 0,142 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,140 | 0,140 |
| Котельная | ФОК | 0,000 | 0,000 | 0,205 | 0,209 | 0,208 | 0,208 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,206 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 0,430 | 0,465 | 0,468 | 0,470 | 0,473 | 0,474 | 0,476 | 0,477 | 0,478 | 0,479 | 0,481 |
| Ведомственные | котельные | 0,316 | 0,316 | 0,318 | 0,320 | 0,322 | 0,322 | 0,323 | 0,321 | 4,070 | 0,320 | 0,320 |

# 2.2.7. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

Таблица № 2.2.7.1. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения

| Год | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Дефициты (резервы) тепловой мощности источников тепла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийный резерв, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Резерв по договорам, Гкал/ч |
| 2014 | 171,78 | 138,18 | 33,60 | нет | нет |
| 2015 | 172,61 | 140,46 | 32,15 | нет | нет |
| 2016 | 197,91 | 149,30 | 48,61 | нет | нет |
| 2017 | 204,50 | 149,66 | 54,84 | нет | нет |
| 2018 | 205,39 | 150,19 | 55,20 | нет | нет |
| 2019 | 206,30 | 150,72 | 55,57 | нет | нет |
| 2020 | 207,22 | 151,27 | 55,96 | нет | нет |
| 2021 | 208,17 | 151,82 | 56,35 | нет | нет |
| 2022 | 209,14 | 153,54 | 55,61 | нет | нет |
| 2023 | 210,14 | 152,96 | 57,18 | нет | нет |
| 2024 | 211,15 | 153,54 | 57,62 | нет | нет |

# 2.2.8. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

Таблица № 2.2.8.1. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Централизованное теплоснабжение | 120,96 | 123,06 | 131,09 | 131,49 | 132,03 | 132,58 | 133,14 | 133,71 | 130,99 | 134,87 | 135,46 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 9,73 | 9,78 | 9,81 | 9,78 | 9,78 | 9,83 | 9,87 | 9,91 | 9,95 | 10,00 | 10,04 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 4,88 | 4,90 | 4,92 | 4,90 | 4,91 | 4,93 | 4,95 | 4,97 | 4,99 | 5,01 | 5,03 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 2,90 | 2,92 | 2,93 | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,94 | 2,95 | 2,97 | 2,98 | 2,99 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 1,99 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,37 | 2,38 | 2,39 | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,40 | 2,41 | 2,43 | 2,44 | 2,45 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,19 | 2,20 | 2,21 | 2,20 | 2,20 | 2,21 | 2,22 | 2,23 | 2,24 | 2,25 | 2,26 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 5,50 | 5,53 | 5,55 | 5,53 | 5,53 | 5,56 | 5,58 | 5,60 | 5,63 | 5,65 | 5,68 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 9,90 | 9,95 | 9,98 | 9,95 | 9,96 | 10,00 | 10,04 | 10,09 | 10,13 | 10,17 | 10,22 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 4,70 | 4,72 | 4,74 | 4,72 | 4,72 | 4,74 | 4,76 | 4,79 | 4,81 | 4,83 | 4,85 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 3,83 | 3,85 | 3,87 | 3,85 | 3,86 | 3,87 | 3,89 | 3,91 | 3,92 | 3,94 | 3,96 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 20,31 | 20,41 | 20,48 | 20,41 | 20,42 | 20,51 | 20,60 | 20,68 | 20,78 | 20,87 | 20,96 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,07 | 5,09 | 5,11 | 5,09 | 5,09 | 5,12 | 5,14 | 5,16 | 5,18 | 5,21 | 5,23 |
| Котельная | ФОК | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 7,49 | 7,49 | 7,52 | 7,56 | 7,59 | 7,62 | 7,66 | 7,69 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 18,38 | 19,89 | 20,02 | 20,16 | 20,30 | 20,38 | 20,45 | 20,53 | 20,61 | 20,69 | 20,77 |
| Ведомственные | котельные | 27,44 | 27,64 | 27,98 | 28,33 | 28,67 | 28,79 | 28,92 | 29,05 | 25,88 | 29,31 | 29,44 |

# Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения

# 3.1. Предложения по строительству и реконструкции системы теплоснабжения

Таблица № 3.1.1. Капиталовложения в модернизацию и реабилитацию системы теплоснабжения

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Установка счетчиков ГВС | Местный бюджет | 2500 | 500 | 500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул. Гагарина, д. 4,6 (ул. Стадионная 2,4) | Местный бюджет | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена теплосети от ТК7 по ул. Г. Соколова 40 до ТК13 ул. Г. Соколова 34А, 36; ул. Ново-Театральный тупик 2 | Местный бюджет | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплосети от ТК5 по ул. Садовая, 7 до ТК7 ул. Садовая д. 11 | Местный бюджет | 4000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплосети от ул. Заводская, 13 до ул. Заводская, 15 | Местный бюджет | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена теплосети от котельной по ул. Заводская д. 2, ул. Кирова д. 6,4, ул. Стадионная 1,3 | Местный бюджет | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена теплосети ул. Московская 39-41 | Местный бюджет | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция котельной по ул. Подольских Курсантов (Швейная фабрика) | Местный бюджет | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена теплосети от ул. Г. Соколова 2 до ТК5 по ул. Садовая 7 | Местный бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ | Местный бюджет | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул. Мирная 2,4,6,8 | Местный бюджет | 1700 |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена теплосети от ТК6 по ул. Г. Соколова 42 до ул. К. Маркса | Местный бюджет | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция котельной ул. Московская 79 | Местный бюджет | 6500 |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 32700 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы теплоснабжения |
| 1 | Мероприятия по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | Местный бюджет | 29000 |  |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| 2 | Мероприятия по модернизации тепловых сетей | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих прирост перспективной тепловой нагрузки | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятия по реконструируемым участкам тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы |
| 1 | Окончание строительства котельной мкр. Маклино | Внебюджетные источники | 50000 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция котельной ул. Гр. Соколова с переводом тепловой сети на 4-х трубное исполнение | Внебюджетные источники | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство новой котельной в завокзальном микрорайоне с реконструкцией тепловых сетей | Внебюджетные источники | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка приборов учета на котельных | Внебюджетные источники | 5600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка частотных преобразователей | Внебюджетные источники | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 140600 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на строительство новых источников тепловой энергии и сетей |
| 1 | Строительство новых источников тепловой энергии | Внебюджетные источники | 112000 |  |  |  |  |  |  | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| 2 | Строительство тепловых сетей к новым источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| ВСЕГО: |  | 314300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 34000 | 35000 | 35500 | 36500 |
| Источники финансирования |
|  | Местный бюджет |  | 61700 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
|  | Внебюджетные источники |  | 252600 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |

# 3.2. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В городском поселении «Город Малоярославец» вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не предусмотрен.

# 3.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В городском поселении «Город Малоярославец» меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

# 3.4. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Решение о загрузке источников тепловой энергии населенных пунктов, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица № 3.4.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 138,18 | 140,46 | 149,14 | 149,66 | 150,19 | 150,72 | 151,27 | 151,82 | 152,38 | 152,96 | 153,54 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 11,19 | 11,19 | 11,14 | 11,14 | 11,18 | 11,22 | 11,26 | 11,31 | 11,14 | 11,14 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,58 | 5,61 | 5,61 | 5,59 | 5,59 | 5,61 | 5,63 | 5,65 | 5,67 | 5,59 | 5,59 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 3,34 | 3,34 | 3,32 | 3,32 | 3,33 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,32 | 3,32 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,27 | 2,27 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 2,73 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | 2,71 | 2,71 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,54 | 2,55 | 2,51 | 2,51 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 6,33 | 6,33 | 6,30 | 6,30 | 6,32 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,30 | 6,30 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,33 | 11,39 | 11,39 | 11,34 | 11,34 | 11,38 | 11,42 | 11,46 | 11,50 | 11,34 | 11,34 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 5,40 | 5,40 | 5,38 | 5,38 | 5,40 | 5,42 | 5,44 | 5,46 | 5,38 | 5,38 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 4,41 | 4,41 | 4,39 | 4,39 | 4,41 | 4,42 | 4,44 | 4,45 | 4,39 | 4,39 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,25 | 23,35 | 23,35 | 23,26 | 23,26 | 23,34 | 23,42 | 23,51 | 23,60 | 23,26 | 23,26 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 5,83 | 5,83 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 5,86 | 5,89 | 5,80 | 5,80 |
| Котельная | ФОК | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,53 | 8,53 | 8,56 | 8,59 | 8,63 | 8,66 | 8,53 | 8,53 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 20,43 | 22,10 | 22,24 | 22,39 | 22,55 | 22,63 | 22,71 | 22,80 | 22,88 | 23,46 | 23,66 |
| Ведомственные | котельные | 31,72 | 31,94 | 32,30 | 32,67 | 33,04 | 33,16 | 33,28 | 33,40 | 33,53 | 34,91 | 35,28 |

# 3.5. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска тепла от источников тепловой энергии предусматривается по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения, согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Система теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» проектировались и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного температурного графика  95/70°С.

Таблица № 3.5.1. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Населенный пункт | Наименование источника теплоснабжения | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С | Темпера-турный график, ⁰С |
| Централизованное теплоснабжение |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г.Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К.Маркса, 12 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Котельная | ФОК | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |
| Ведомственные | котельные | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С | 95 – 70 0С |

# 3.6. Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Таблица № 3.6.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| Населенный пункт | Наименование источника теплоснабжения | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Централизованное теплоснабжение | 171,8 | 172,6 | 197,9 | 204,5 | 205,4 | 206,3 | 207,2 | 208,2 | 209,1 | 210,1 | 211,2 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 9,85 | 9,85 | 9,85 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 | 10,08 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 5,16 | 5,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 10,80 | 10,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 3,66 | 3,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 21,50 | 21,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| Котельная | ФОК |  |  | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 | 33,32 |
| Ведомственные | котельные | 36,00 | 36,83 | 37,68 | 38,54 | 39,43 | 40,33 | 41,26 | 42,21 | 43,18 | 44,18 | 45,19 |

# Глава 4. Перспективные топливные балансы

Таблица № 4.1. Существующие топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем производства тепловой энергии в год | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на объем выработки тепловой энергии | Фактический удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тонн, куб. м | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб.м/Гкал |  |
| 2013 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 139,95 | 237,03 |  | 7000 |  | 42377,3 | 37502,0 | 164,6 | 178,78 | 158,2 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,37 | 21,63 | газ | 7000 | 7910 | 4211,6 | 3727,1 | 171,7 | 194,7 | 172,3 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,70 | 9,60 | газ | 7000 | 7910 | 1780,8 | 1575,9 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,39 | 6,28 | газ | 7000 | 7910 | 1165,2 | 1031,2 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,32 | 3,80 | газ | 7000 | 7910 | 704,7 | 623,7 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,51 | 1,74 | газ | 7000 | 7910 | 322,0 | 284,9 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,77 | 5,83 | газ | 7000 | 7910 | 1106,7 | 979,4 | 167,6 | 189,7 | 167,9 | не предусм. |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,56 | 5,35 | газ | 7000 | 7910 | 1188,4 | 1051,6 | 195,9 | 222,2 | 196,6 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,43 | 8,10 | газ | 7000 | 7910 | 1502,7 | 1329,8 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,57 | 1,18 | газ | 7000 | 7910 | 221,9 | 196,3 | 165,7 | 187,6 | 166,0 | не предусм. |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,57 | 21,90 | газ | 7000 | 7910 | 4050,8 | 3584,8 | 163,4 | 185,0 | 163,7 | не предусм. |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,49 | 7,87 | газ | 7000 | 7910 | 1476,3 | 1306,5 | 165,7 | 187,6 | 166,0 | не предусм. |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,48 | 6,22 | газ | 7000 | 7910 | 1154,6 | 1021,8 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,73 | 34,67 | газ | 7000 | 7910 | 6432,8 | 5692,8 | 163,9 | 185,6 | 164,2 | не предусм. |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,92 | 11,54 | газ | 7000 | 7910 | 2157,4 | 1909,2 | 165,1 | 186,9 | 165,4 |  |
| Котельная | ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 22,43 | 39,28 | газ | 7000 | 7910 | 6313,7 | 5587,3 | 159,1 | 160,7 | 142,2 |  |
| Ведомственные | котельные | 29,71 | 52,04 | газ | 7000 | 7910 | 8587,7 | 7599,7 | 163,4 | 165,0 | 146,0 |  |

Таблица № 4.2. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения

| Населенный пункт | Наименование котельной | Фактическая располагаемая тепловая мощность источника | Объем выработки тепловой энергии, | Характеристика и наименование основного топлива | Низшая теплота сгорания | Калорийный коэффициент топлива | Факт - годовой расход основного топлива | Нормативный удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | Плановый удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условного топлива | Натурального топлива |  |  |  |
|  |  | Гкал/ч | тыс. Гкал |  | ккал/кг (ккал/куб. нм) | ккал/нм3 | т у.т | тонн, куб. м | кг у.т./Гкал | кг у.т./Гкал | куб. м/Гкал |  |
| 2014 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 138,18 | 234,09 |  |  |  | 40824 | 36128 | 164,4 | 174,39 | 154,3 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 18,48 | газ | 7000 | 7910 | 3472,8 | 3073,2 | 171,7 | 187,9 | 166,3 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,58 | 9,27 | газ | 7000 | 7910 | 1659,3 | 1468,4 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 5,51 | газ | 7000 | 7910 | 986,8 | 873,3 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 3,77 | газ | 7000 | 7910 | 675,4 | 597,7 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 2,45 | газ | 7000 | 7910 | 439,6 | 389,0 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 4,50 | газ | 7000 | 7910 | 824,3 | 729,4 | 167,6 | 183,0 | 162,0 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 4,16 | газ | 7000 | 7910 | 892,2 | 789,5 | 195,9 | 214,4 | 189,7 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 10,45 | газ | 7000 | 7910 | 1871,8 | 1656,4 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,93 | газ | 7000 | 7910 | 167,8 | 148,5 | 165,7 | 181,0 | 160,2 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,33 | 18,81 | газ | 7000 | 7910 | 3357,1 | 2970,9 | 163,4 | 178,5 | 158,0 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 8,92 | газ | 7000 | 7910 | 1615,7 | 1429,8 | 165,7 | 181,0 | 160,2 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 7,28 | газ | 7000 | 7910 | 1304,1 | 1154,1 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,25 | 38,58 | газ | 7000 | 7910 | 6907,9 | 6113,1 | 163,9 | 179,1 | 158,5 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 9,62 | газ | 7000 | 7910 | 1735,6 | 1535,9 | 165,1 | 180,3 | 159,6 |  |
| Котельная | ФОК |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 20,43 | 35,78 | газ | 7000 | 7910 | 5745,2 | 5084,3 | 159,1 | 160,6 | 142,1 |  |
| Ведомственные | котельные | 31,72 | 55,56 | газ | 7000 | 7910 | 9168,8 | 8114,0 | 163,4 | 165,0 | 146,0 |  |
| 2015 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 140,46 | 238,04 |  |  |  | 40677,75 | 35997,94 | 164,4 | 170,88 | 151,2 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,19 | 18,57 | газ | 7000 | 7910 | 3384,0 | 2994,7 | 171,7 | 182,2 | 161,3 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,61 | 9,31 | газ | 7000 | 7910 | 1616,9 | 1430,9 | 163,9 | 173,7 | 153,7 | не предусм. |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,34 | 5,54 | газ | 7000 | 7910 | 961,6 | 851,0 | 163,9 | 173,7 | 153,7 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,28 | 3,79 | газ | 7000 | 7910 | 658,1 | 582,4 | 163,9 | 173,7 | 153,7 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,49 | 2,47 | газ | 7000 | 7910 | 428,3 | 379,1 | 163,9 | 173,7 | 153,7 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,73 | 4,52 | газ | 7000 | 7910 | 803,2 | 710,8 | 167,6 | 177,6 | 157,1 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,52 | 4,18 | газ | 7000 | 7910 | 869,4 | 769,4 | 195,9 | 208,0 | 184,0 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,33 | 10,50 | газ | 7000 | 7910 | 1824,0 | 1614,1 | 163,9 | 173,7 | 153,7 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,93 | газ | 7000 | 7910 | 163,5 | 144,7 | 165,7 | 175,6 | 155,4 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,39 | 18,90 | газ | 7000 | 7910 | 3271,3 | 2895,0 | 163,4 | 173,1 | 153,2 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,40 | 8,97 | газ | 7000 | 7910 | 1574,4 | 1393,3 | 165,7 | 175,6 | 155,4 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,41 | 7,32 | газ | 7000 | 7910 | 1270,8 | 1124,6 | 163,9 | 173,7 | 153,7 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,35 | 38,75 | газ | 7000 | 7910 | 6731,4 | 5957,0 | 163,9 | 173,7 | 153,7 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,83 | 9,67 | газ | 7000 | 7910 | 1691,2 | 1496,7 | 165,1 | 174,9 | 154,8 |  |
| Котельная | ФОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 22,10 | 38,71 | газ | 7000 | 7910 | 6208,9 | 5494,6 | 159,1 | 160,4 | 142,0 |  |
| Ведомственные | котельные | 31,94 | 55,93 | газ | 7000 | 7910 | 9220,6 | 8159,8 | 163,4 | 164,8 | 145,9 |  |
| 2016 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 149,14 | 253,16 |  | 7000 |  | 42938 | 37998 | 164,3 | 169,61 | 150,1 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,19 | 18,57 | газ | 7000 | 7910 | 3350,2 | 2964,8 | 171,7 | 180,4 | 159,7 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,61 | 9,31 | газ | 7000 | 7910 | 1600,7 | 1416,6 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,34 | 5,54 | газ | 7000 | 7910 | 952,0 | 842,5 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,28 | 3,79 | газ | 7000 | 7910 | 651,5 | 576,6 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,49 | 2,47 | газ | 7000 | 7910 | 424,1 | 375,3 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,73 | 4,52 | газ | 7000 | 7910 | 795,2 | 703,7 | 167,6 | 175,8 | 155,6 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,52 | 4,18 | газ | 7000 | 7910 | 860,7 | 761,7 | 195,9 | 205,9 | 182,2 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,33 | 10,50 | газ | 7000 | 7910 | 1805,7 | 1598,0 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,93 | газ | 7000 | 7910 | 161,8 | 143,2 | 165,7 | 173,8 | 153,8 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,39 | 18,90 | газ | 7000 | 7910 | 3238,6 | 2866,0 | 163,4 | 171,4 | 151,7 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,40 | 8,97 | газ | 7000 | 7910 | 1558,7 | 1379,4 | 165,7 | 173,8 | 153,8 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,41 | 7,32 | газ | 7000 | 7910 | 1258,1 | 1113,4 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,35 | 38,75 | газ | 7000 | 7910 | 6664,1 | 5897,4 | 163,9 | 172,0 | 152,2 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,83 | 9,67 | газ | 7000 | 7910 | 1674,3 | 1481,7 | 165,1 | 173,2 | 153,3 |  |
| Котельная | ФОК | 8,17 | 14,2 | газ | 7000 | 7910 | 2374,7 | 2101,5 | 163,4 | 167,0 | 147,8 |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 22,24 | 39,0 | газ | 7000 | 7910 | 6249,3 | 5530,4 | 159,1 | 160,4 | 142,0 |  |
| Ведомственные | котельные | 32,30 | 56,6 | газ | 7000 | 7910 | 9317,8 | 8245,8 | 163,4 | 164,7 | 145,7 |  |
| 2017 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 149,66 | 255,19 |  | 7000 |  | 43158,4 | 38193,2 | 164,3 | 169,13 | 149,7 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 18,70 | газ | 7000 | 7910 | 3356,8 | 2970,6 | 171,7 | 179,5 | 158,9 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,59 | 9,37 | газ | 7000 | 7910 | 1603,9 | 1419,4 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 5,58 | газ | 7000 | 7910 | 953,9 | 844,1 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 3,82 | газ | 7000 | 7910 | 652,8 | 577,7 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 2,48 | газ | 7000 | 7910 | 424,9 | 376,0 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 4,56 | газ | 7000 | 7910 | 796,7 | 705,1 | 167,6 | 174,9 | 154,8 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 4,21 | газ | 7000 | 7910 | 862,4 | 763,2 | 195,9 | 204,8 | 181,3 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 10,58 | газ | 7000 | 7910 | 1809,3 | 1601,1 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,94 | газ | 7000 | 7910 | 162,2 | 143,5 | 165,7 | 173,0 | 153,1 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,34 | 19,03 | газ | 7000 | 7910 | 3245,0 | 2871,7 | 163,4 | 170,5 | 150,9 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 9,03 | газ | 7000 | 7910 | 1561,8 | 1382,1 | 165,7 | 173,0 | 153,1 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 7,37 | газ | 7000 | 7910 | 1260,6 | 1115,6 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,26 | 39,03 | газ | 7000 | 7910 | 6677,2 | 5909,0 | 163,9 | 171,1 | 151,4 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 9,74 | газ | 7000 | 7910 | 1701,5 | 1505,7 | 165,1 | 174,8 | 154,7 |  |
| Котельная | ФОК | 8,53 | 14,32 | газ | 7000 | 7910 | 2389,1 | 2114,3 | 163,4 | 166,8 | 147,6 |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 22,39 | 39,22 | газ | 7000 | 7910 | 6285,4 | 5562,3 | 159,1 | 160,2 | 141,8 |  |
| Ведомственные | котельные | 32,67 | 57,23 | газ | 7000 | 7910 | 9415,0 | 8331,8 | 163,4 | 164,5 | 145,6 |  |
| 2018 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 150,19 | 257,41 |  | 7000 |  | 43268,8 | 38290,9 | 164,3 | 168,10 | 148,8 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 18,85 | газ | 7000 | 7910 | 3350,4 | 2964,9 | 171,7 | 177,7 | 157,3 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,59 | 9,45 | газ | 7000 | 7910 | 1600,8 | 1416,6 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 5,62 | газ | 7000 | 7910 | 952,1 | 842,5 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 3,85 | газ | 7000 | 7910 | 651,6 | 576,6 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 2,50 | газ | 7000 | 7910 | 424,1 | 375,3 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 4,59 | газ | 7000 | 7910 | 795,2 | 703,7 | 167,6 | 173,1 | 153,2 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 4,24 | газ | 7000 | 7910 | 860,7 | 761,7 | 195,9 | 202,8 | 179,5 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 10,66 | газ | 7000 | 7910 | 1805,8 | 1598,1 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,95 | газ | 7000 | 7910 | 161,8 | 143,2 | 165,7 | 171,2 | 151,5 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,34 | 19,18 | газ | 7000 | 7910 | 3238,8 | 2866,2 | 163,4 | 168,8 | 149,4 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 9,10 | газ | 7000 | 7910 | 1558,8 | 1379,4 | 165,7 | 171,2 | 151,5 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 7,43 | газ | 7000 | 7910 | 1258,2 | 1113,4 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,26 | 39,35 | газ | 7000 | 7910 | 6664,4 | 5897,7 | 163,9 | 169,4 | 149,9 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 9,82 | газ | 7000 | 7910 | 1698,2 | 1502,8 | 165,1 | 173,0 | 153,1 |  |
| Котельная | ФОК | 8,53 | 14,44 | газ | 7000 | 7910 | 2406,2 | 2129,4 | 163,4 | 166,7 | 147,5 |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 22,55 | 39,50 | газ | 7000 | 7910 | 6329,8 | 5601,6 | 159,1 | 160,2 | 141,8 |  |
| Ведомственные | котельные | 33,04 | 57,88 | газ | 7000 | 7910 | 9512,1 | 8417,8 | 163,4 | 164,4 | 145,4 |  |
| 2023 г. |
| Централизованное теплоснабжение |  | 152,96 | 272,13 |  |  |  | 45313,12 | 40100,03 | 164,3 | 166,51 | 147,4 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 20,02 | газ | 7000 | 7910 | 3503,7 | 3100,6 | 171,7 | 175,1 | 154,9 | не предусм. |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,59 | 10,03 | газ | 7000 | 7910 | 1674,1 | 1481,5 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 5,97 | газ | 7000 | 7910 | 995,6 | 881,1 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 4,08 | газ | 7000 | 7910 | 681,4 | 603,0 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 2,66 | газ | 7000 | 7910 | 443,5 | 392,5 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 4,88 | газ | 7000 | 7910 | 831,6 | 735,9 | 167,6 | 170,5 | 150,9 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 4,51 | газ | 7000 | 7910 | 900,1 | 796,6 | 195,9 | 199,7 | 176,8 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 11,32 | газ | 7000 | 7910 | 1888,5 | 1671,2 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 1,00 | газ | 7000 | 7910 | 169,2 | 149,8 | 165,7 | 168,7 | 149,3 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,34 | 20,37 | газ | 7000 | 7910 | 3387,0 | 2997,4 | 163,4 | 166,3 | 147,2 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 9,66 | газ | 7000 | 7910 | 1630,1 | 1442,6 | 165,7 | 168,7 | 149,3 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 7,89 | газ | 7000 | 7910 | 1315,8 | 1164,4 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,26 | 41,77 | газ | 7000 | 7910 | 6969,4 | 6167,6 | 163,9 | 166,8 | 147,6 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 10,42 | газ | 7000 | 7910 | 1775,9 | 1571,6 | 165,1 | 170,4 | 150,8 |  |
| Котельная | ФОК | 8,53 | 15,33 | газ | 7000 | 7910 | 2516,3 | 2226,8 | 163,4 | 164,2 | 145,3 |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 23,46 | 41,08 | газ | 7000 | 7910 | 6583,0 | 5825,6 | 159,1 | 160,2 | 141,8 |  |
| Ведомственные | котельные | 34,91 | 61,14 | газ | 7000 | 7910 | 10047,8 | 8891,8 | 163,4 | 164,3 | 145,4 |  |
| 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 153,54 | 275,97 |  |  |  | 45375 | 40155 | 164,3 | 164,93 | 145,5 |  |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 20,35 | газ | 7000 | 7910 | 3508,4 | 3104,8 | 171,7 | 172,4 | 152,6 |  |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,59 | 10,20 | газ | 7000 | 7910 | 1676,3 | 1483,5 | 163,9 | 164,3 | 145,4 | не предусм. |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 6,07 | газ | 7000 | 7910 | 997,0 | 882,3 | 163,9 | 164,3 | 145,4 |  |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 4,15 | газ | 7000 | 7910 | 682,3 | 603,8 | 163,9 | 164,3 | 145,4 |  |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 2,70 | газ | 7000 | 7910 | 444,1 | 393,0 | 163,9 | 164,3 | 145,4 |  |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 4,96 | газ | 7000 | 7910 | 832,7 | 736,9 | 167,6 | 168,0 | 148,7 |  |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 4,58 | газ | 7000 | 7910 | 901,3 | 797,7 | 195,9 | 196,7 | 174,1 |  |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 11,51 | газ | 7000 | 7910 | 1891,0 | 1673,5 | 163,9 | 164,3 | 145,4 |  |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 1,02 | газ | 7000 | 7910 | 169,5 | 150,0 | 165,7 | 166,1 | 147,0 |  |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,34 | 20,71 | газ | 7000 | 7910 | 3391,6 | 3001,4 | 163,4 | 163,8 | 145,0 |  |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 9,82 | газ | 7000 | 7910 | 1632,3 | 1444,5 | 165,7 | 166,1 | 147,0 |  |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 8,02 | газ | 7000 | 7910 | 1317,5 | 1166,0 | 163,9 | 164,3 | 145,4 |  |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,26 | 42,47 | газ | 7000 | 7910 | 6978,8 | 6175,9 | 163,9 | 164,3 | 145,4 |  |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 10,59 | газ | 7000 | 7910 | 1778,3 | 1573,7 | 165,1 | 167,9 | 148,5 |  |
| Котельная | ФОК | 8,53 | 15,58 | газ | 7000 | 7910 | 2519,7 | 2229,8 | 163,4 | 161,7 | 143,1 |  |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 23,66 | 41,44 | газ | 7000 | 7910 | 6618,0 | 5856,7 | 159,1 | 160,2 | 141,8 |  |
| Ведомственные | котельные | 35,28 | 61,80 | газ | 7000 | 7910 | 10035,8 | 8881,2 | 163,4 | 164,3 | 145,4 |  |

# Глава 5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Теплоснабжение городского поселения «Город Малоярославец» осуществляется от 14 котельных УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети», 1 котельной ООО «Сервис Энерго» и ведомственных котельных ОАО «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод», ООО «Рэмэкс Тепломаш», Путевой машинной станции 309 - филиала ОАО «РЖД».

Системой теплоснабжения городского поселения «Город Малоярославец» предоставляются  услуги по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирные жилые дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам.

На основании выше изложенного установлено, что едиными теплоснабжающими организациями в городском поселении «Город Малоярославец», при ответственности каждой на своей территории обслуживания, являются УМП «Коммунальные электрические и тепловые сети», ООО «Сервис Энерго»  и ведомственные котельные, которые при осуществлении своей деятельности обязаны:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

# Глава 6. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица № 6.1. Загрузка источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии.

| Населенный пункт | Наименование котельной | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Централизованное теплоснабжение | 138,18 | 140,46 | 149,14 | 149,66 | 150,19 | 150,72 | 151,27 | 151,82 | 152,38 | 152,96 | 153,54 |
| в т. ч. |
| 1 Котельная и два ЦТП | ул. Г. Соколова; ул. Г.Соколова,40 ул. К. Маркса, 12 | 11,14 | 11,19 | 11,19 | 11,14 | 11,14 | 11,18 | 11,22 | 11,26 | 11,31 | 11,14 | 11,14 |
| 2 Котельная | ул. Московская (ТУ-12) | 5,58 | 5,61 | 5,61 | 5,59 | 5,59 | 5,61 | 5,63 | 5,65 | 5,67 | 5,59 | 5,59 |
| 3 Котельная | ул. Коммунистическая НГЧ | 3,32 | 3,34 | 3,34 | 3,32 | 3,32 | 3,33 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,32 | 3,32 |
| 4 Котельная | ул. Дохтурова (ЦСМ) | 2,27 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,27 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 2,31 | 2,27 | 2,27 |
| 5 Котельная | ул. Ленина (РИК) | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,48 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,48 | 1,48 |
| 6 Котельная | ул. П. Коммуны | 2,71 | 2,73 | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,73 | 2,74 | 2,75 | 2,71 | 2,71 |
| 7 Котельная | ул. Под. Курсантов (Шв. Фабрика) | 2,51 | 2,52 | 2,52 | 2,51 | 2,51 | 2,52 | 2,53 | 2,54 | 2,55 | 2,51 | 2,51 |
| 8 Котельная | ул. Почтовая (ЦГА) | 6,30 | 6,33 | 6,33 | 6,30 | 6,30 | 6,32 | 6,35 | 6,37 | 6,39 | 6,30 | 6,30 |
| 9 Котельная | ул. Станционная | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,56 | 0,56 |
| 10 Котельная | ул. Заводская | 11,33 | 11,39 | 11,39 | 11,34 | 11,34 | 11,38 | 11,42 | 11,46 | 11,50 | 11,34 | 11,34 |
| 11 Котельная | ул. Мирная (СКД) | 5,38 | 5,40 | 5,40 | 5,38 | 5,38 | 5,40 | 5,42 | 5,44 | 5,46 | 5,38 | 5,38 |
| 12 Котельная | ул. Московская (Заря) | 4,39 | 4,41 | 4,41 | 4,39 | 4,39 | 4,41 | 4,42 | 4,44 | 4,45 | 4,39 | 4,39 |
| 13 Котельная | м-он Маклино | 23,25 | 23,35 | 23,35 | 23,26 | 23,26 | 23,34 | 23,42 | 23,51 | 23,60 | 23,26 | 23,26 |
| 14 Котельная | ул. Радищева | 5,80 | 5,83 | 5,83 | 5,80 | 5,80 | 5,82 | 5,84 | 5,86 | 5,89 | 5,80 | 5,80 |
| Котельная | ФОК | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,53 | 8,53 | 8,56 | 8,59 | 8,63 | 8,66 | 8,53 | 8,53 |
| "Сервис Энерго" | ул. Мирная, д.3 | 20,43 | 22,10 | 22,24 | 22,39 | 22,55 | 22,63 | 22,71 | 22,80 | 22,88 | 23,46 | 23,66 |
| Ведомственные | котельные | 31,72 | 31,94 | 32,30 | 32,67 | 33,04 | 33,16 | 33,28 | 33,40 | 33,53 | 34,91 | 35,28 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

Все источники тепловой энергии городского поселения «Город Малоярославец» между собой технологически не связаны.

# Глава 7. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статьей 15, пунктом 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что «в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Бесхозяйных тепловых сетей на территории городского поселения «Город Малоярославец» нет.

## 8. Реконструкция системы водоснабжения городского поселения «Город Малоярославец»

## 8.1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Таблица № 8.1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятия, предоставляющего услугу водоснабжения

| Населенный пункт | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Муниципальное образование городское поселение "Город Малоярославец" | УМП «Водоканал» | муниципальная собственность | Прямые договора, через УК | Прямые договора |

## 8.2. Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица № 8.2.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём производства (подъём воды) | тыс. куб. м | 4351,5 | 3291,8 | 3337,3 | 3111,5 | 3487,6 | 3547,0 | 3607,4 | 3669,0 | 3731,8 | 3795,8 | 3861,0 | 3927,4 | 3995,1 | 4064,1 |
| Расход на собственные нужды | тыс. куб. м | 255,4 | 257,9 | 272,5 | 252,8 | 281,9 | 285,3 | 288,7 | 292,1 | 295,6 | 299,2 | 302,8 | 306,5 | 310,2 | 314,0 |
| Расход на собственные нужды | % | 5,9% | 7,8% | 8,2% | 8,1% | 8,1% | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 7,9% | 7,9% | 7,8% | 7,8% | 7,8% | 7,7% |
| Получено воды со стороны | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м | 4096,2 | 3033,8 | 3064,9 | 2858,7 | 3205,7 | 3261,7 | 3318,8 | 3376,9 | 3436,2 | 3496,6 | 3558,2 | 3620,9 | 3684,9 | 3750,1 |
| Объём потерь | тыс. куб. м | 819,8 | 660,3 | 625,0 | 577,1 | 640,7 | 645,4 | 650,1 | 654,9 | 659,7 | 664,6 | 669,5 | 674,5 | 679,6 | 684,7 |
| Уровень потерь | % | 20,0% | 21,8% | 20,4% | 20,2% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,8% | 18,6% | 18,4% | 18,3% |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. куб. м | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население (питьевая) | тыс. куб. м | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| Объекты социальной сферы, прочие потребители | тыс. куб. м | 1277,9 | 882,7 | 963,5 | 789,3 | 1062,9 | 1111,0 | 1160,2 | 1210,4 | 1261,6 | 1313,9 | 1367,3 | 1421,9 | 1477,5 | 1534,4 |
| в т. ч. питьевая | тыс. куб. м | 1277,9 | 882,7 | 963,5 | 789,3 | 1062,9 | 1111,0 | 1160,2 | 1210,4 | 1261,6 | 1313,9 | 1367,3 | 1421,9 | 1477,5 | 1534,4 |
| техническая | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 8.2.2. Фактические неучтенные расходы и потери воды при ее транспортировке

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды в сеть | тыс. куб. м | 4096,2 | 3033,8 | 3064,9 | 2858,7 | 3205,7 | 3261,7 | 3318,8 | 3376,9 | 3436,2 | 3496,6 | 3558,2 | 3620,9 | 3684,9 | 3750,1 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 819,8 | 660,3 | 625,0 | 577,1 | 640,7 | 645,4 | 650,1 | 654,9 | 659,7 | 664,6 | 669,5 | 674,5 | 679,6 | 684,7 |
| Уровень потерь в сетях | % | 20,0% | 21,8% | 20,4% | 20,2% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,8% | 18,6% | 18,4% | 18,3% |

Таблица № 8.2.3. Наличие коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей потребителям и планы по установке приборов учета в зоне предоставления услуги водоснабжения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем реализации воды | тыс. куб. м | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| Объем воды реализуемый по приборам учета | тыс. куб. м | 1086,8 | 1109,0 | 1290,0 | 1789,0 | 1850,0 | 1898,3 | 1947,9 | 1998,8 | 2051,0 | 2104,6 | 2159,5 | 2215,9 | 2273,8 | 2333,2 |
| Охват потребителей приборами учета холодной воды | % | 33,2% | 46,7% | 52,9% | 78,4% | 72,1% | 72,6% | 73,0% | 73,4% | 73,9% | 74,3% | 74,8% | 75,2% | 75,7% | 76,1% |

Таблица № 8.2.4. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения в зонах действия источников

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды из повер. источников /скважины | тыс. куб. м | 4351,5 | 3291,8 | 3337,3 | 3111,5 | 3487,6 | 3547,0 | 3607,4 | 3669,0 | 3731,8 | 3795,8 | 3861,0 | 3927,4 | 3995,1 | 4064,1 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. куб. м | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| Фактическое потребление (среднесуточное) | м3/сут. | 8976,4 | 6502,7 | 6684,6 | 6250,9 | 7027,5 | 7168,0 | 7311,4 | 7457,6 | 7606,8 | 7758,9 | 7914,1 | 8072,4 | 8233,8 | 8398,5 |
| Фактическая потребление (максим. суточное) | м3/сут. | 12387,5 | 8973,7 | 9317,0 | 8712,6 | 9794,9 | 9990,8 | 10190,6 | 10394,5 | 10602,3 | 10814,4 | 11030,7 | 11251,3 | 11476,3 | 11705,8 |

## 8.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Таблица № 8.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуги водоснабжения | тыс. куб. м | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| Среднесуточное потребление | м3/сут. | 8976,4 | 6502,7 | 6684,6 | 6250,9 | 7027,5 | 7168,0 | 7311,4 | 7457,6 | 7606,8 | 7758,9 | 7914,1 | 8072,4 | 8233,8 | 8398,5 |
| Максимальное суточное потребление | м3/сут. | 12387,5 | 8973,7 | 9317,0 | 8712,6 | 9794,9 | 9990,8 | 10190,6 | 10394,5 | 10602,3 | 10814,4 | 11030,7 | 11251,3 | 11476,3 | 11705,8 |

Таблица № 8.3.2. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды населением (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 26457 | 26059 | 25668 | 25216 | 25367 | 25520 | 25673 | 25827 | 25982 | 26138 | 26295 | 26453 | 26612 | 26772 |
|  | % | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,1% | 87,2% | 87,3% | 87,3% | 87,4% | 87,5% | 87,6% | 87,7% | 87,8% | 87,9% | 88,0% |
| Объем реализации |
| Годовой объем реализации населению | тыс. куб. м | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| Реализация 1 чел. в сутки | л | 193,8 | 144,3 | 145,0 | 144,6 | 144,2 | 143,7 | 143,3 | 142,9 | 142,4 | 142,0 | 141,6 | 141,2 | 140,7 | 140,3 |
| Среднесуточное потребление | м3/сут. | 5126,1 | 3759,6 | 3722,4 | 3646,0 | 3656,8 | 3667,8 | 3678,7 | 3689,7 | 3700,7 | 3711,8 | 3722,9 | 3734,0 | 3745,1 | 3756,3 |
| Максимальное суточное потребление | м3/сут. | 7074,1 | 5188,3 | 5188,3 | 5081,7 | 5096,9 | 5112,1 | 5127,4 | 5142,7 | 5158,1 | 5173,5 | 5188,9 | 5204,4 | 5220,0 | 5235,6 |

Таблица № 8.3.3. Перспективное потребление по типам потребителей (жилые здания, объекты общественно-делового назначения, промышленных объектов)

| Объекты | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой объем реализации услуги водоснабжения | тыс. м3 | 3276,4 | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| в т. ч. |
| Жилой фонд | тыс. м3 | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| Объекты социальной сферы и общественных зданий | тыс. м3 | 127,4 | 118,5 | 117,7 | 161,5 | 167,4 | 166,6 | 165,7 | 164,9 | 164,1 | 163,3 | 162,5 | 161,6 | 160,8 | 160,0 |
| Промышленные предприятия | тыс. м3 | 1277,9 | 882,7 | 963,5 | 789,3 | 1062,9 | 1111,0 | 1160,2 | 1210,4 | 1261,6 | 1313,9 | 1367,3 | 1421,9 | 1477,5 | 1534,4 |

Таблица № 8.3.4. Фактические и ожидаемые неучтенные расходы и потери воды при ее передаче по водопроводным сетям

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды в сеть | тыс. м3 | 4096,2 | 3033,8 | 3064,9 | 2858,7 | 3205,7 | 3261,7 | 3318,8 | 3376,9 | 3436,2 | 3496,6 | 3558,2 | 3620,9 | 3684,9 | 3750,1 |
| Годовой объем потерь воды | тыс. м3 | 819,8 | 660,3 | 625,0 | 577,1 | 640,7 | 645,4 | 650,1 | 654,9 | 659,7 | 664,6 | 669,5 | 674,5 | 679,6 | 684,7 |
| Уровень потерь воды | % | 20,0% | 21,8% | 20,4% | 20,2% | 20,0% | 19,8% | 19,6% | 19,4% | 19,2% | 19,0% | 18,8% | 18,6% | 18,4% | 18,3% |
| Среднесуточные потери | м3/сут. | 2246,0 | 1809,1 | 1712,3 | 1581,1 | 1755,3 | 1768,1 | 1781,1 | 1794,1 | 1807,4 | 1820,8 | 1834,3 | 1848,0 | 1861,8 | 1875,9 |

Таблица № 8.3.5. Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть

| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды в сеть | тыс. м3 | 4096,2 | 3033,8 | 3064,9 | 2858,7 | 3205,7 | 3261,7 | 3318,8 | 3376,9 | 3436,2 | 3496,6 | 3558,2 | 3620,9 | 3684,9 | 3750,1 |
| Среднесуточная подача в сеть воды | м3/сут. | 11222,4 | 8311,8 | 8396,8 | 7832,1 | 8782,8 | 8936,2 | 9092,5 | 9251,8 | 9414,2 | 9579,7 | 9748,4 | 9920,4 | 10095,7 | 10274,4 |
| Максимальная суточная подача в сеть воды | м3/сут. | 15487,0 | 11470,3 | 11703,5 | 10916,3 | 12241,5 | 12455,2 | 12673,1 | 12895,1 | 13121,5 | 13352,2 | 13587,3 | 13827,0 | 14071,4 | 14320,4 |

Таблица № 8.3.6. Приросты потребления услуги водоснабжения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 922,7 | 920,2 | 911,7 | 922,7 | 924,7 | 926,7 | 928,7 | 930,7 | 932,7 | 934,7 | 936,7 | 938,7 | 940,7 | 942,7 |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| 1.2. | Объем потребления воды населением | тыс. куб. м | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| 1.3. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.4. | Объем потребления воды для вновь построенного жилья | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2.1. | Объем потребления воды объектами социальной сферы и общественными зданиями | тыс. куб. м | 127,4 | 118,5 | 117,7 | 161,5 | 167,4 | 166,6 | 165,7 | 164,9 | 164,1 | 163,3 | 162,5 | 161,6 | 160,8 | 160,0 |
| 3.1. | Объем потребления воды производственными зданиями промышленных предприятий | тыс. куб. м | 1277,9 | 882,7 | 963,5 | 789,3 | 1062,9 | 1111,0 | 1160,2 | 1210,4 | 1261,6 | 1313,9 | 1367,3 | 1421,9 | 1477,5 | 1534,4 |

## 8.4. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов систем водоснабжения

Ресурсы подземных вод поселения достаточны и в перспективе могут удовлетворить потребление воды питьевого качества в соответствии с нормами на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды при условии реконструкции существующей системы водоснабжения: ремонта артезианских скважин, водоподъемного оборудования, насосных станций II подъема, перекладки старых сетей и строительства новых.

Таблица № 8.4.1. Реконструкция, модернизация системы водоснабжения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО: | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" |
| Капитальный ремонт, реконструкция существующего оборудования системы водоснабжения |
| 1.1. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм от ул. Мирная до ул. Победы г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 698 м. | 6108 | 10149 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| 1.2. | Реконструкция, модернизация скважин № 14, №15 в районе железнодорожной станции и скважины № 17 в районе кирпичного завода, в т. ч. модернизация станций управления, установка датчиков уровня и пр. | 11500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Российских газовиков (от школы до аэродромного тупика) г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 550 м | 1352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=150 мм д. Маклино (через реку Карижка) МО ГП «Город Малоярославец», в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 400 м | 1385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=100 мм по ул. Крупская, ул. Фрунзе г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 242 м | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=400 мм от станции 1-го подъѐма до станции 2-го подъѐма воды, МО ГП «Город Малоярославец». Длина участка 2172 м | 13776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=100 мм по ул. Ивановская г. Малоярославца от д. №50 до д. №58, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 220 м | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=150 мм по ул. Г. Соколова до ул. Успенской г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 200 м. | 838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=200 мм по ул. Радужная г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 167 м. | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Российских газовиков (от К-6 до ВК-2) г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 545 м. | 3320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм по ул. Ст. Садовая (от ул. Кутузова до ул. Паровозная) г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 980 м. | 6103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Реконструкция, модернизация участка сети водовода d=315 мм от ул. Мирная до водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» г. Малоярославца. Длина участка 600 м. | 4680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Реконструкция, модернизация участка сети водовода d=315 мм от водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» до ВК бетонного узла г. Малоярославца. Длина участка 2700 м. | 21060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Реконструкция, модернизация участка сети водопровода d=300 мм от ул. Коммунальной до ООО «Агтсовгаз» г. Малоярославца, в т. ч. установка приборов учѐта. Длина участка 5581 м. | 43528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водовода Д-315 мм от ул. Мирная до ул. Коммунистическая (2-й этап) | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт сети водопровода по ул. Заводская, ул. Стадионная | 534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 121649 | 10149 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12000 | 12000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| Источник финансирования |
|  | Собственные средства предприятия | 18247 | 1522 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 2100 | 2250 |
|  | Местный бюджет | 36495 | 3045 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 4050 | 4200 | 4500 |
|  | Источники финансирования не определены | 66907 | 5582 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6600 | 6600 | 7425 | 7700 | 8250 |
| 2. Строительство новых объектов системы водоснабжения |
| 2.1. | Строительство станции обезжелезивания воды, производительностью 4000 куб. метров в сутки на базе 3- скважин (скважин № 14, №15 в районе железнодорожной станции и скважины № 17 в районе кирпичного завода), в т. ч. строительство РЧВ, насосной станции 2-го подъѐма, г. Малоярославец | 25000 |  |  |  | 8000 | 8000 | 9000 |  |  |  |  |
| 2.2. | Строительство водопроводов по ул. Лермонтова, Тургенева, Пугачева, Достоевского, Баумана, 1-я Совхозная, Мичурина, Красная, Радищева, Калужская, Заречная, Рождественская, Ярославская, Российская и пер. Пугачева, 3-й Комсомольский, а так же в пос. Заря г. Малоярославца. Диаметр труб 100мм, протяженность 5900м | 19100 |  |  |  |  |  |  | 6000 | 6000 | 7100 |  |
| 2.3. | Закольцовка сетей водопровода в районе ЦРБ г. Малоярославца. Диаметр трубопроводов 150 мм, протяжѐнность 1700 м | 5900 |  |  |  |  |  |  | 1900 | 2000 | 2000 |  |
|  | ИТОГО: | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 7900 | 8000 | 9100 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| Источник финансирования |
|  | Средства предприятия | 18247 | 1522 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 2100 | 2250 |
|  | Местный бюджет | 36495 | 3045 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 4050 | 4200 | 4500 |
|  | Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 7900 | 8000 | 9100 | 0 |
|  | Источники финансирования не определены | 66907 | 5582 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6600 | 6600 | 7425 | 7700 | 8250 |

## 9. Развитие системы водоотведения городского поселения «Город Малоярославец»

## 9.1. Существующее положение в сфере водоотведения

На территории городского поселения «Город Малоярославец» услугу централизованного водоотведения предоставляет УМП «Водоканал», на обслуживании которого находятся очистные сооружения, насосные станции, сети. УМП «Водоканал» предоставляет услугу в многоквартирные жилые дома, частные дома, объектам социальной сферы, в общественные здания, предприятиям и другим объектам.

Централизованная система водоотведения городского поселения «Город Малоярославец»  представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, каналов, напорных и самотечных коллекторов, общей протяженностью 89 километров, сточные воды поступают на очистные сооружения г. Малоярославца. Система водоотведения г. Малоярославца из-за большого перепада высот многозонная. На территории города расположено 12 канализационных насосных станций и 4 канализационные установки (уличные), которые перекачивают стоки на городские очистные сооружения, расположенные в северо-восточной части города. На очистных сооружениях стоки вначале проходят механическую очистку на решетке-дробилке и песколовке, а затем полную биологическую очистку в аэротенках и отстаивание во вторичном отстойнике полной биологической очистки. На очистных сооружениях предусмотрена доочистка сточных вод в биореакторе, где осуществляется окисление трудноокисляемых соединений.

Таблица № 9.1.1. Территориально-институциональное деление поселения на зоны действия предприятий, предоставляющих услугу водоотведения

| Населенный пункт | Организация - поставщик ресурса (коммунальной услуги) | Собственник имущества | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в многоквартирных домах | Система расчётов с населением за ресурс, услугу в индивидуальных жилых домах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Водоотведение | УМП «Водоканал» | муниципальная собственность | Прямые договора, через УК | Прямые договора |

Таблица № 9.1.2. Баланс поступления стоков в систему водоотведения и очистки сточных вод на сооружения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Фактическая производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 7681 | 4828 | 5591 | 5466 | 5871 | 5862 | 5853 | 5844 | 5835 | 5826 | 5817 | 5809 | 5800 | 5792 |
| Годовой объём стоков | тыс. м3 | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3 | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| производстенные сточн. воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| дождевые сточные воды | тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Годовой объём реализации услуги водоотведения | тыс. м3 | 2803,6 | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |

Таблица № 9.1.3. Резервы и дефициты системы водоотведения поселения

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | м3/сут. | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Фактическая мощность очистных сооружений | м3/сут. | 7681 | 4828 | 5591 | 5466 | 5871 | 5862 | 5853 | 5844 | 5835 | 5826 | 5817 | 5809 | 5800 | 5792 |
| Требуемая мощность очистных сооружений | м3/сут. | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Дефициты (резервы) мощности очистных сооружений | м3/сут. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Возможности расширения зоны действия очистных сооружений | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

## 9.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Таблица № 9.2.1. Сведения о фактическом и ожидаемом расходе сточных вод

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Фактическая производительность очистных сооружений | м3 в сутки | 7681 | 4828 | 5591 | 5466 | 5871 | 5862 | 5853 | 5844 | 5835 | 5826 | 5817 | 5809 | 5800 | 5792 |
| Годовой объём стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 2804 | 1762 | 2041 | 1995 | 2143 | 2140 | 2136 | 2133 | 2130 | 2127 | 2123 | 2120 | 2117 | 2114 |

Таблица № 9.2.2. Приросты потребления услуги водоотведения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади жилых помещений | 922,7 | 920,2 | 911,7 | 922,7 | 924,7 | 926,7 | 928,7 | 930,7 | 932,7 | 934,7 | 936,7 | 938,7 | 940,7 | 942,7 |
| 1.1. | Численность населения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| 1.2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоотведения | % | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,1% | 87,2% | 87,3% | 87,3% | 87,4% | 87,5% | 87,6% | 87,7% | 87,8% | 87,9% | 88,0% |
| 1.3. | Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 23017 | 22671 | 22331 | 21938 | 22070 | 22202 | 22336 | 22470 | 22605 | 22740 | 22877 | 23014 | 23152 | 23292 |
| 1.4. | Объем отвода сточной жидкости от населения | тыс. куб. м | 2114,8 | 1228,6 | 1481,4 | 1481,4 | 1555,5 | 1549,2 | 1542,9 | 1536,6 | 1530,4 | 1524,2 | 1518,0 | 1511,9 | 1505,7 | 1499,6 |
| 1.5. | Новое жилищное строительство | тыс. кв. м общая площадь жилых помещений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 1.6. | Объем отвода сточной жидкости от вновь построенного жилья | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2.1. | Объем отвода сточной жидкости от объектов социальной сферы и общественными зданиями | тыс. куб. м | 165,0 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 157,7 | 158,5 | 159,3 | 160,0 | 160,8 | 161,7 | 162,5 | 163,3 | 164,1 | 164,9 |
| 3.1. | Объем отвода сточной жидкости от прочих потребителей услуг | тыс. куб. м | 523,8 | 383,2 | 409,0 | 363,4 | 429,8 | 432,0 | 434,1 | 436,3 | 438,5 | 440,7 | 442,9 | 445,1 | 447,3 | 449,6 |

## 9.3. Предложения по строительству объектов систем водоотведения

Таблица № 9.3.1. Мероприятия по развитию системы водоотведения

| № п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | Ожидаемый эффект в результате внедрения мероприятия | ИТОГО: | Объем необходимых капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ориентировочные вложения на капитальный ремонт, реконструкцию существующего оборудования и сетей системы водоотведения |
| 1 | Мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции существующего оборудования и сетей системы водоотведения |  | 15600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
|  | ИТОГО: |  | 31000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Источник финансирования |
|  | Собственные средства предприятия |  | 7750 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1050 |
|  | Местный бюджет |  | 9300 | 600 | 660 | 750 | 810 | 900 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | 1260 |
|  | Источники финансирования не определены |  | 13950 | 900 | 990 | 1125 | 1215 | 1350 | 1440 | 1575 | 1665 | 1800 | 1890 |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" |
| 1 | Строительство канализационных коллекторов микрорайона «ЦРБ» по ул. Отрадная, ул. Медынская, ул. Смоленская, ул. Куликова, ул. Зимняя: | создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; обеспечение населения муниципального образования Малоярославец» услугами централизованного водоотведения; | 15000 |  |  |  | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
|  | - самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью – 3230 м; | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2 нитки протяженностью – 620 м; | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - канализационная насосная станция перекачки производительностью 210 куб. м/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационных с коллекторов микрорайона «Заря»: | - создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; | 13500 |  |  |  | 4500 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |
|  | - Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью – 3000 м; | - обеспечение населения муниципального образования «город Малоярославец» услугами централизованного водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2 нитки протяженностью – 5200 м; | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Канализационная насосная станция перекачки – 2 шт. производительностью 240 куб. м/сут. и 580 куб. м/сут. | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных самотечных коллекторов в центральной части города Малоярославец, по ул. Лузина, ул. Чернышевского, ул. Халтурина, ул. Урицкого, ул. С.Перовской Маркса, ул. Успенская: | централизованного водоотведения; | 12000 |  |  |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |
|  | -Самотечная сеть канализации из труб ПВХ протяженностью – 2200 м; | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Напорная сеть канализации из труб ПЭ в 2 нитки протяженностью – 300 м; | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -Канализационная насосная станция перекачки производительностью 270 куб. м/сут., ул. К. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Самотечная сеть канализации из труб ПВХ по ул.1-я Совхозная, 2-я Совхозная протяженностью - 1500 м | - создание современной коммунальной инфраструктуры на территории МО; | 4000 |  |  |  | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение населения муниципального образования «город Малоярославец» услугами централизованного водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение сетями водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящихся объектов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена изношенной системы аэрации очистных сооружений, внедрение более экономичной и долговечной системы (замена изношенных стальных труб на аэраторы "Полипор" на базе полимерных материалов) | производственные нужды; | 12500 |  |  |  | 4100 | 4200 | 4200 |  |  |  |  |
|  |  | - улучшение экологической ситуации на территории МО; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт/замена расходомерного устройства принимаемых стоков | - организация учѐта принимаемых стоков; | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - обеспечение требуемого уровня надежности работы систем водоотведения города; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - снижение уровня износа объектов водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  | 88500 | 2500 | 2200 | 2500 | 21300 | 21700 | 22900 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Источник финансирования |
|  | Средства предприятия |  | 7750 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1050 |
|  | Местный бюджет |  | 9300 | 600 | 660 | 750 | 810 | 900 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | 1260 |
|  | Внебюджетные источники |  | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Источники финансирования не определены |  | 13950 | 900 | 990 | 1125 | 1215 | 1350 | 1440 | 1575 | 1665 | 1800 | 1890 |

## 9.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Таблица № 9.4.1. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Сроки проведения обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| В сфере выработки тепловой энергии: |
| 1. | регулирование режимов горения теплосилового оборудования; | Постоянно |
| 2. | использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; |  |
| 3. | гидромеханическая очистка котельного оборудования |  |
| 4 | снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение; | монтаж энергосберегающих ламп |
| 5 | теплоизоляция производственных зданий и сооружений; | Постоянно |
| 6 | проведение энергетических обследований. | Энергоаудит |
| В сфере передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения: |
| 1. | диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей; | Постоянно |
| 2. | замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций; | Постоянно |
| 3. | обеспечение качественной химводоподготовки подпиточной воды; | Постоянно |
| 4. | информирование потребителей о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | Постоянно |
| 5. | проведение энергетических обследований. | Энергоаудит |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения; | Постоянно |
| внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами; |  |
| снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение; | монтаж энергосберегающих ламп освещения |
| осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения; | Постоянно |
| восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах; | Постоянно |
| использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; | Постоянно |
| установка частотно регулируемых приводов на насосных станциях систем водоснабжения; | Существует |
| применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды. | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения | Постоянно |
| Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения с использованием современных теплоизоляционных конструкций; | Постоянно |
| Гидромеханическая очистка сетей водоотведения | Постоянно |
| Монтаж систем защиты оборудования сетей водоотведения от коррозии и других отложений; | Постоянно |
| Организация электрохимзащиты трубопроводов | Постоянно |
| Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение | Постоянно |
| Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах; | Постоянно |
| Использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры | Постоянно |
| Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления работой оборудования | Постоянно |
| Применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки стоков | Постоянно |

## 9.5. Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера

Таблица № 9.5.1. Перечень мероприятий, направленных на защиту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

| Перечень мероприятий | Сроки проведения мероприятий |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов теплоснабжения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях теплоснабжения | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы теплоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| Обучение персонала | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоснабжения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоснабжения | Постоянно |
| Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоснабжения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоотведения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоотведения | Постоянно |
| Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоотведения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| Обучение персонала | Постоянно |

## 10. Проекты развития объектов, используемых для обращения твердых бытовых отходов

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды муниципального района.

Согласно:

- п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

- п.2 ч.2 ст. 7 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

- ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Уставом Малоярославецкого района Калужской области предусмотрено, что организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов является вопросом местного значения муниципального района.

Уставом городского поселения «Город Малоярославец»  предусмотрено, что организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора является вопросом местного значения поселения.

В связи с тем, что организация захоронения (утилизации) не является полномочием городского поселения «Город Малоярославец», в настоящей программе данный вопрос не рассматривается.

В настоящее время в городском поселении «Город Малоярославец» особо остро стоят вопросы по развитию системы раздельного сбора и транспортировки бытовых отходов.

Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов согласно генплана городского поселения «Город Малоярославец  должна включать в себя следующие мероприятия:

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию с предварительной сортировкой;

- планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях;

- организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Таблица № 10.1. Ориентировочные капитальные вложения на осуществление мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов

| Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | Всего, тыс. руб. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация раздельного сбора ТБО | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Капиталовложения | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Источник финансирования |
| Местный бюджет | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |

## Система селективного сбора утильных фракций ТБО

В состав ТБО входят такие ценные компоненты как: пластмасса, макулатура, черные и цветные металлы, текстиль, стекло, которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

На основании состава и свойств ТБО целесообразно использовать следующую технологическую схему обезвреживания ТБО:

- селективный отбор утильных фракций ТБО на местах его сбора;

- складирование оставшейся части отходов на усовершенствованном полигоне ТБО.

- промышленные, неутилизируемые на производстве отходы складировать на специальном полигоне, запроектированном с учетом требований СНиП 2.01.28-85.

Одним из важнейших мероприятий в области обращения с отходами, в том числе ТБО, является отбор вторичного сырья при сборе ТБО, который осуществляется:

- посредством организации стационарных и передвижных пунктов приема вторсырья от населения;

- в специальных мусоросортировочных цехах;

- на мусороперегрузочных станциях;

- на мусороперерабатывающих предприятиях.

Интенсивное развитие торговых комплексов и предприятий сферы обслуживания населения приводят к значительному увеличению в составе ТБО бумаги, картона, текстиля. Наблюдается существенный рост количества полимерных материалов и цветного металлолома. Всему этому способствует увеличение выпуска полуфабрикатов, расфасованных продуктов, изделий из синтетических материалов и т.д. Перегрузка полигона по захоронению ТБО во многом вызвана обилием материалов, которые можно и нужно собирать и перерабатывать в качестве вторичного сырья.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО (до 30 % от общего объема ТБО), подлежащих захоронению, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого вторичного сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством, ведет к экономии ценного, а подчас и стратегически важного сырья. Внедрение указанных мероприятий позволяет снизить ущерб, причиняемый окружающей среде отходами, финансово поддержать наименее обеспеченных граждан, получить ценное вторичное сырье для промышленности, естественные источники которого не беспредельны.

## Малогабаритные приемные пункты (МПП)

В последнее время существенно изменилась структура потребления населения, что привело к увеличению объемов образования коммунальных отходов. Как следствие, обостряется проблема утилизации использованной тары и упаковочных материалов, размещение которых в окружающей природной среде носит угрожающий характер. Постепенно формируется проблема утилизации оргтехники и бытового оборудования, обновление которых в силу технического прогресса происходит значительно активнее, чем ранее.

Максимальное извлечение и полезная утилизация вторичных материалов представляет собой в настоящее время для муниципального образования безальтернативный вариант функционирования системы управления отходами. Очевидно, и неизбежно необходимо вкладывать денежные средства в направления по сокращению объемов захоронения отходов, что в долгосрочной перспективе, безусловно, окупится и позволит снизить порог зависимости и ответственности перед краем за экологические издержки и риски, связанные с полигоном.

Сбор и первичную заготовку вторсырья у населения на территории муниципального образования удобно осуществлять на передвижных и стационарных приемных пунктах. Собранное вторичное сырье сдается на производственно-заготовительные предприятия (ПЗП), где производится сортировка по составу, типу и виду сырья, а также возможна предварительная подготовка к вторичному их использованию. Вторичное сырье от организаций принимается партиями.

Стационарный малогабаритный приемный пункт создается на базе специальных павильонов для сбора вторичных малогабаритных ресурсов. Павильоны компонуют по блочному принципу, которые состоят из модулей:

- административный, где размещается приемное отделение вторсырья;

- производственный, где выполняется сортировка и временное хранение сырья;

- технологический, где размещено все оборудование.

Производственный модуль имеет двухстворчатые ворота и усиленный фундамент под установку пресса.

Технологический цикл приема вторичного сырья от населения заключается в следующем: сырье осматривается, взвешивается на весах и сбрасывается на металлический лоток прямоугольной формы, ведущий в производственный модуль. Далее сырье сортируется и компактируется. Полиэтиленовые пленки, ПЭТФ-бутылки, макулатура прессуются и увязываются в кипы. Текстильные отходы сортируются по видам (шерсть, хлопок, смешанные и синтетические ткани) и также увязываются в кипы.

Место расположения приемного пункта на территории муниципального образования назначается на основании разработки и согласования в установленном порядке предпроектных (исходно-разрешительных документов) и проектных материалов.

Комплексные приемные пункты должны располагаться изолированно от жилых домов, детских и лечебных учреждений. Не разрешается организация приемных пунктов в местах, где невозможно устройство подъездных путей и мест парковки транспорта.

Расположение приемных пунктов по отношению к жилым домам должно соответствовать СанПиН 2.2.12.1.11031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Организация приема вторсырья возможна и на базе стационарного приемного заготовительного пункта (ПЗП) площадью до 50-80 м2.

На ПЗП возможна установка прессов для макулатуры, текстиля, пластмасс.

При создании ПЗП возможна организация сбора макулатуры и другого вторсырья непосредственно от населения и дворников, производящих уборку в городе. Приемка вторсырья будет осуществляться за плату.

Для успешного решения проблемы отходов производства и потребления на территории поселения необходимо:

1. Обеспечить экономические и правовые условия деятельности малого и среднего бизнеса в сфере обращения с отходами.

2. Создать разветвленную сеть стационарных и мобильных пунктов приема вторичного сырья с полным охватом территори поселения.

3. Определить стратегией муниципальной системы управления отходами селективный сбор, сортировку и максимальное использование утильных компонентов отходов в экономике муниципального образования.

4. Обеспечить благоприятные экономические и правовые условия для развития конкурентной среды и привлечения инвестиций в область обращения с отходами.

5. Администрации городского поселения «Город Малоярославец» с участием предприятий, специализирующихся в области обращения с отходами, разработать муниципальную целевую программу обращения с отходами, направленную на вовлечение вторичных ресурсов в производство и минимизацию образования отходов.

Общая организация муниципальной системы управления отходами должна осуществляться программно-целевыми методами, где программные мероприятия формулируются на основе мониторинга состояния санитарной очистки территорий населенных мест, предложений производственных и эксплуатационных предприятий и организаций, а также современных требований обращения с отходами.

Для организации селективного сбора ТБО от населения, объектов общественного назначения и промпредприятий необходимо приобрести малогабаритные передвижные пункты сбора вторсырья и оборудовать приемно-заготовительные предприятия согласно произведенным расчетам.

## Отходы лечебно-профилактических учреждений

Особая гигиеническая значимость отходов лечебно-профилактических учреждений заключается в том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы.

На территории городского поселения «Город Малоярославец» должна быть создана единая система сбора, сортировки, маркировки, транспортировки, захоронения и утилизации отходов объектов лечебно-профилактических учреждений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728–99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Сбор отходов из лечебно-профилактических учреждений должен осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.728–99. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте в специальных установках по согласованию с Роспотребнадзором.

В случае невозможности установить оборудование по сжиганию отходов лечебно-профилактических учреждений, по согласованию с Роспотребнадзором данные отходы вывозятся для сжигания в специальной печи на договорных началах.

## Утилизация отработанных люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих ламп

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации. Главным условием при замене и сборе отработанных ртутьсодержащих ламп является сохранение герметичности колбы. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртутьсодержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые площадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного заражения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов дыхания, доступными для свободного использования в аварийных ситуациях.

Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется специализированными организациями, осуществляющими их переработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиенических, экологических и иных требований.

Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и отчетность по ним.

Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсодержащие вещества передаются в установленном порядке организациям - потребителя ртути и ртутьсодержащих веществ.

## Порядок сбора и вывоза отходов с территории муниципального образования

При планировании рационального сбора ТБО в поселениях должна быть предусмотрена система сбора ТБО, при которой:

- в благоустроенном жилом фонде, а так же возле учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. размещаются специальные контейнерные площадки для мусоросборников;

- в неблагоустроенном жилом фонде и частном секторе осуществляется сбор ТБО бортовым автомобилем, приезжающим в конкретно установленное время и место, а контейнеры устанавливаются только возле объектов общественного и социального назначения.

Движение мусоровозов по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения до полной загрузки спецавтомашины.

Планирование приобретения расчетного количества мусоросборников необходимо равномерно в течение действия программных мероприятий. Необходимо обновлять мусоросборники, исходя из реального срока службы. При введении системы отбора вторсырья на местах сбора ТБО необходимое количество мусоросборников постепенно будет сокращаться.

## Строительство контейнерных площадок

В жилой застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т.п., необходимо разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки.

Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Ростехнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки сборников должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу сборников, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры (мусоросборники) должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать зеленые насаждения.

Ограждение площадок могут быть запроектированы в кирпичном, бутовом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

Контейнерные площадки должны примыкать к сквозным проездам. Машины с манипулятором с одной остановки могут разгружать не более 3-х контейнеров, что учитывается при определении ориентировочного количества контейнерных площадок.

## Технология раздельного сбора отходов

Сбор отходов производится раздельно путем размещения отходов в контейнеры (по группам). Контейнеры должны быть установлены в доступных для сбора отходов местах и снабжены разноцветными мешками для удобства последующей обработки.

Раздельно собираемые отходы должны быть освобождены от остатков жидкостей, пищи и других посторонних предметов на стадии сбора. Не допускается смешивание отходов из разных групп.

Сбор не перерабатываемых отходов производится в отдельную емкость, размещенную в непосредственной близости от места раздельного сбора, чтобы предоставить возможность выбора (разделять или нет), и снизить вероятность попадания неперерабатываемых отходов в раздельно собираемые.

Это позволяет:

-   приблизить процесс раздельного сбора отходов к источнику мусора;

- провести агитацию и пропаганду раздельного сбора отходов, а также проводить экологическое воспитание населения, постепенно внедрять в сознание жителей необходимость раздельного сбора отходов путем наглядности процесса сортировки.

Сотрудники технических служб  (например: клининговых компаний) осуществляют замену наполненных мешков на пустые, и складируют наполненные мешки, разделяя их по цветам, в местах временного хранения для последующей разгрузки в транспортное средство.

Ежедневно (по мере накопления), на объекты временного  хранения в обозначенные промежутки времени, приезжает транспортное средство, снабженное символикой на тему раздельного сбора, оборудованное секциями для раздельного сбора и запасом сменных мешков (при необходимости). Экипаж транспортного средства состоит из водителя и грузчика, имеющих в арсенале весы для определения веса раздельно собранных отходов и бланк акта, установленного образца, для фиксации объема (веса) принятых раздельно собранных отходов, и объема смешанных отходов.

## 11. Общая программа проектов

Таблица № 11.1. Общая программа проектов мероприятий систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец»

в текущих ценах 2014 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы | 69184 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы электроснабжения | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Ориентировочные капвложения на строительство для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |
| ИТОГО: | 130284 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 13800 | 15000 | 15500 | 16800 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы | 173300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы теплоснабжения | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Ориентировочные капвложения на строительство новых источников тепловой энергии и сетей | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| ИТОГО: | 314300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 34000 | 35000 | 35500 | 36500 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| ИТОГО: | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные вложения на капитальный ремонт, реконструкцию существующего оборудования и сетей системы водоотведения | 31000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| ИТОГО: | 88500 | 2500 | 2200 | 2500 | 21300 | 21700 | 22900 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ИТОГО: | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ВСЕГО: | 751233 | 46633 | 51200 | 59500 | 91800 | 97700 | 97900 | 73200 | 77500 | 80600 | 75200 |

В городском поселении «Город Малоярославец» реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы».

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики городского поселения «Город Малоярославец» и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Совместная реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» на 2014-2020 годы» и Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец» позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов и повышение качества коммунальных услуг, создание комфортных условий проживания в жилых помещениях многоквартирных домов, предоставление коммунальных услуг по доступным ценам.

Программа энергосбережения указывает на целесообразность реализации ряда типовых мероприятий в жилищном секторе, со стороны организаций, финансируемых из бюджета, предприятий коммунального комплекса.

Основной целью муниципальной программы по энергосбережению применительно к системам коммунальной инфраструктуры является повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижение нагрузки на эти системы за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей, за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создания условий для перевода экономики муниципального образования, в том числе жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

## 12. Финансовые потребности для реализации программы

## 12.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

В таблицах отражена ориентировочная сумма денежных средств, необходимых на модернизацию коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец».

Таблица № 12.1.1. Совокупная потребность в капитальных вложениях для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

в текущих ценах 2014 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 130284 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 13800 | 15000 | 15500 | 16800 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Местный бюджет | 31400 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Внебюджетные источники | 89384 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8700 | 8500 | 9300 |
| Теплоснабжение | 314300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 34000 | 35000 | 35500 | 36500 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Местный бюджет | 61700 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Внебюджетные источники | 252600 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| Водоснабжение | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 18247 | 1522 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 2100 | 2250 |
| Местный бюджет | 36495 | 3045 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 4050 | 4200 | 4500 |
| Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 7900 | 8000 | 9100 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 66907 | 5582 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6600 | 6600 | 7425 | 7700 | 8250 |
| Водоотведение | 88500 | 2500 | 2200 | 2500 | 21300 | 21700 | 22900 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| ИСТОЧНИКИ |
| Средства предприятия | 7750 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1050 |
| Местный бюджет | 9300 | 600 | 660 | 750 | 810 | 900 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | 1260 |
| Внебюджетные источники | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 13950 | 900 | 990 | 1125 | 1215 | 1350 | 1440 | 1575 | 1665 | 1800 | 1890 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ИТОГО: | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Местный бюджет | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ИТОГО: | 751233 | 46633 | 51200 | 59500 | 91800 | 97700 | 97900 | 73200 | 77500 | 80600 | 75200 |
| Средства предприятия | 35497 | 2022 | 2125 | 2275 | 2400 | 2550 | 2600 | 4675 | 5250 | 5600 | 6000 |
| Местный бюджет | 185395 | 9145 | 11310 | 18050 | 22260 | 25500 | 22560 | 17450 | 18460 | 19900 | 20760 |
| Внебюджетные источники | 449484 | 28984 | 31000 | 32000 | 59600 | 61700 | 64700 | 42900 | 44700 | 45600 | 38300 |
| Источники финансирования не определены | 80857 | 6482 | 6765 | 7175 | 7540 | 7950 | 8040 | 8175 | 9090 | 9500 | 10140 |

## 12.2. Предварительный расчет окупаемости проектов за счет получаемых эффектов

Таблица № 12.2.1. Анализ окупаемости проектов за счет полученных эффектов от экономии ресурсов

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |
| Экономия от уменьшения потерь | тыс. Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
| Экономия от уменьшения потерь тепла | тыс. руб. | 0 | 297 | 247 | 275 | 303 | 334 | 367 | 402 | 436 | 471 | 472575 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. куб. м | 739,4 | 1072,6 | 1189,8 | 1434,7 | 1907,6 | 1957,7 | 2009,9 | 2064,3 | 1897,9 | 2435,6 | 16709,4 |
| Экономия от снижения потребления топлива | тыс. руб. | 4423 | 7290 | 9115 | 12287 | 18117 | 20616 | 23373 | 26170 | 25529 | 34762 | 256539 |
| Экономия в расчете на 1 Гкал реализованной теплоэнергии | кВт. ч | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |  |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч | 0 | 115 | 157 | 197 | 235 | 270 | 304 | 335 | 364 | 390 | 2365 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 0 | 461 | 691 | 954 | 1252 | 1587 | 1963 | 2380 | 2816 | 3228 | 15332 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) | тыс. руб. | 4423 | 7752 | 9806 | 13241 | 19369 | 22203 | 25336 | 28550 | 28345 | 37990 | 159025 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 20,5 | 32,8 | 26,6 | 28,9 | 31,5 | 34,3 | 37,4 | 40,8 | 44,7 | 49,0 | 0,0 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 3,9 | 6,2 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,8 | 0,0 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 4447 | 8087 | 10085 | 13550 | 19709 | 22577 | 25747 | 29000 | 28833 | 38518 | 744446 |
| Капитальные вложения в систему теплоснабжения | тыс. руб. | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 34000 | 35000 | 35500 | 36500 | 277800 |
| Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Объём потерь | тыс. м3 | 640,7 | 645,4 | 650,1 | 654,9 | 659,7 | 664,6 | 669,5 | 674,5 | 679,6 | 684,7 | 0,0 |
| Уровень потерь | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| Экономия от уменьшения потерь воды | тыс. руб. | 161 | 172 | 182 | 192 | 203 | 214 | 225 | 238 | 252 | 266 | 2104 |
| Экономия в расчете на 1 куб. м реализованной воды | кВт. ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | кВт. ч | 0,0 | 0,0 | 27,8 | 56,3 | 85,7 | 115,8 | 146,8 | 178,6 | 211,3 | 244,9 | 1067 |
| Экономия от снижения потребления электроэнергии | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 123 | 273 | 457 | 680 | 948 | 1269 | 1636 | 2029 | 7416 |
| Экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению (без экономического эффекта от снижения потерь) | тыс. руб. | 0 | 0 | 123 | 273 | 457 | 680 | 948 | 1269 | 1636 | 2029 | 7416 |
| Снижение затрат на зарплату и соц. выплаты | тыс. руб. | 978 | 1122 | 1277 | 1447 | 1647 | 1865 | 2110 | 2391 | 2717 | 3082 | 18636 |
| Снижение затрат на осуществление ремонта | тыс. руб. | 181 | 204 | 228 | 252 | 281 | 311 | 344 | 381 | 424 | 470 | 3075 |
| Общая экономия от реализации ПКР при предоставлении услуг по водоснабжению | тыс. руб. | 1320 | 1498 | 1809 | 2164 | 2588 | 3069 | 3627 | 4279 | 5029 | 5847 | 31230 |
| Капитальные вложения в систему водоснабжения | тыс. руб. | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 | 171649 |
| Возможность окупаемости проектов | Проекты окупаются за счет экономии ресурсов в пределах 18 % |

## 13. Организация реализации проектов

Для модернизации и реконструкции системы водоснабжения необходим выбор правильной стратегии, с этой целью рассматриваются технические параметры инженерных систем, физический износ, мощность и пропускная способность.

Система инженерного обеспечения населенных пунктов нуждается в постоянном развитии и совершенствовании. Необходимость в реконструкции коммунальных инженерных сетей и сооружений возникает в следующих случаях:

- реконструкция с применением новых материалов, технологий и оборудования для получения нового качества в системах инженерного обеспечения на сетях и сооружениях более эффективна, чем проведение ремонтно-восстановительных работ;

- при изменении функционального состава застройки территорий и как следствие новых требований к инженерному обеспечению.

Финансирование проектов в коммунальном комплексе городского поселения «Город Малоярославец» будет связано с реализацией:

- инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса, разработанных на основе программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- концессионных соглашений.

Главной задачей является привлечение в коммунальное хозяйство недорогих долгосрочных заемных ресурсов. Реализация проектов, которые не могут быть осуществлены исключительно за счет кредитных ресурсов, осуществляется за счет средств хозяйствующих субъектов и муниципального бюджета с возможностью субсидирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.

Из сказанного можно сделать вывод о необходимости (целесообразности) в рамках реализации Программы:

а) формирования муниципальной правовой базы для заключения концессионных соглашений;

б) объявления конкурсов на заключение концессионных соглашений с условием проведения модернизации соответствующих объектов инфраструктуры;

в) выделения проектов, предполагающих финансирование за счёт заёмных средств;

г) выделения проектов, предполагающих субсидирование из бюджетов разных уровней;

д) корректировки Программы с учётом реализации вышеуказанных мероприятий.

## 14. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

## 14.1. Программы инвестиционных проектов

Общая программа проектов:

- обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения, обеспечивающих выполнение требований законодательства об энергосбережении, экологических требований;

- нацеленных на присоединение новых потребителей представлена в таблице № 14.1.1.

Таблица № 14.1.1. Общая программа проектов развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец»

в текущих ценах 2014 г., тыс. руб.

| Мероприятия | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы | 69184 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы электроснабжения | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Ориентировочные капвложения на строительство для обеспечения перспективных приростов электрической нагрузки | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11000 | 11000 | 12000 |
| ИТОГО: | 130284 | 7884 | 9000 | 12500 | 13500 | 12800 | 13500 | 13800 | 15000 | 15500 | 16800 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Местный бюджет | 31400 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 2800 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4800 |
| Внебюджетные источники | 89384 | 7884 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8700 | 8500 | 9300 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия целевой программы МО ГП "Город Малоярославец" "Энергосбережение и энергоэффективность" на 2014-2020 годы | 173300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные капвложения на развитие и реконструкцию объектов системы теплоснабжения | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Ориентировочные капвложения на строительство новых источников тепловой энергии и сетей | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| ИТОГО: | 314300 | 25100 | 26500 | 28500 | 29500 | 31200 | 32500 | 34000 | 35000 | 35500 | 36500 |
| Источник финансирования |
| Местный бюджет | 61700 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6500 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
| Внебюджетные источники | 252600 | 20600 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 28000 | 29000 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Мероприятия по развитию системы водоснабжения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| ИТОГО: | 171649 | 10149 | 10500 | 11000 | 19500 | 20000 | 21000 | 19900 | 21500 | 23100 | 15000 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 18247 | 1522 | 1575 | 1650 | 1725 | 1800 | 1800 | 1800 | 2025 | 2100 | 2250 |
| Местный бюджет | 36495 | 3045 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3600 | 3600 | 4050 | 4200 | 4500 |
| Внебюджетные источники | 50000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 9000 | 7900 | 8000 | 9100 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 66907 | 5582 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6600 | 6600 | 7425 | 7700 | 8250 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Мероприятия по развитию системы водоотведения в соответствии с муниципальной целевой программой "Чистая вода" на период 2014-2020 годов муниципального образования "Город Малоярославец" | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ориентировочные вложения на капитальный ремонт, реконструкцию существующего оборудования и сетей системы водоотведения | 31000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| ИТОГО: | 88500 | 2500 | 2200 | 2500 | 21300 | 21700 | 22900 | 3500 | 3700 | 4000 | 4200 |
| Источник финансирования |
| Средства предприятия | 7750 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 925 | 1000 | 1050 |
| Местный бюджет | 9300 | 600 | 660 | 750 | 810 | 900 | 960 | 1050 | 1110 | 1200 | 1260 |
| Внебюджетные источники | 57500 | 500 | 0 | 0 | 18600 | 18700 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Источники финансирования не определены | 13950 | 900 | 990 | 1125 | 1215 | 1350 | 1440 | 1575 | 1665 | 1800 | 1890 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ИТОГО: | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| Источник финансирования |
| Местный бюджет | 46500 | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 | 8000 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 |
| ВСЕГО: | 751233 | 46633 | 51200 | 59500 | 91800 | 97700 | 97900 | 73200 | 77500 | 80600 | 75200 |

## 14.2. Обоснование источников финансирования

В общем случае источниками финансирования Программы являются:

- плата за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры;

- собственные средства организаций коммунального комплекса;

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

## 14.2.1. Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

В городском поселении «Город Малоярославец» на все подключения к существующему водоснабжению и водоотведению УМП «Водоканал»/УМП «КЭ и ТС» выдаются технические условия на подключение в установленном порядке.

Условия подключения:

1) Проектируемый водопровод прокладывается полиэтиленовыми трубами расчетного диаметра по ГОСТ 18599-01.

2) На вводе водопровода устанавливается узел учета потребляемой воды.

3) Заказчик оплачивает стоимость работ по технологическому присоединению (врезке) в существующие сети.

4) На все работы разрабатывается проектно – сметная документация.

Плата (тарифы) за присоединение (подключение) к объектам коммунальной инфраструктуры

5) Выполненный проект согласовывается с владельцами наземных и подземных коммуникаций, отделом технической инспекции МУП «Городское хозяйство», отделом архитектуры и УМП «Водоканал»/УМП «КЭ и ТС».

6) По окончании работ представляется исполнительная документация и акт ввода в эксплуатацию выполненных сетей. Заключается договор с УМП «Водоканал»/УМП «КЭ и ТС» на отпуск питьевой/горячей воды.

В настоящее время стоимость присоединения (врезки) к городской системе водоснабжения (для населения) составляет - 6710 руб. руб. за 1 врезку (Ду-25мм), а стоимость присоединения (врезки) к городской системе водоотведения (для населения) составляет - 4800 руб. за 1 врезку.

## 14.2.2. Собственные средства организаций коммунального комплекса

Собственными средствами организаций коммунального комплекса, в общем случае, являются амортизационные отчисления, прибыль предприятий.

## 14.2.2.1. Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления – это исчисленный в денежном выражении износ основных средств в процессе их производственного использования. Амортизация есть одновременно средство, способ, процесс перенесения стоимости основных средств (средств труда) на произведенный с их помощью продукт. Инструментом возмещения изнашиваемых основных средств являются амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость производимого продукта и тем самым переходящих в цену продукта. Суммы амортизационных отчислений направляются на модернизацию, новое строительство. Предназначение амортизационных отчислений - обеспечение воспроизводства основных фондов предприятий и организаций.

Предприятия коммунального комплекса, обслуживающие коммунальные системы городского поселения «Город Малоярославец», имеющие на своем балансе амортизируемое оборудование, в составе затрат имеют суммы амортизационных отчислений, направляемых на модернизацию и воспроизводство основных средств.

Если оборудование, являющееся муниципальной собственностью, передается муниципальными образованиями на условиях аренды предприятию, обслуживающему коммунальный комплекс поселений, для производства коммунальных услуг, то при формировании тарифов на коммунальные услуги в состав затрат включается сумма аренды, а сумма амортизации отсутствует. В связи с чем, плата потребителей не может обеспечивать воспроизводство основных средств.

## 14.2.2.2. Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса

Надбавка к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса - ценовая ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене (тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за оказываемые услуги и используется для финансирования инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Надбавки к тарифам на коммунальные услуги в городском поселении «Город Малоярославец» не устанавливались.

## 14.2.2.3. Прибыль предприятий коммунального комплекса

На предприятиях коммунального комплекса финансово-хозяйственная деятельность или убыточна или прибыль весьма мала и не может обеспечивать воспроизводство или модернизацию (реконструкцию) оборудования коммунальной сферы муниципальных образований.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в настоящее время воспроизводство и модернизация оборудования, находящегося в муниципальной собственности, невозможны за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса (из-за отсутствия амортизационных отчислений, прибыли предприятий).

Возможными источниками финансирования (в части муниципальной собственности) для системы теплоснабжения в настоящее время могут являться:

- денежные средства бюджетов разных уровней;

- заемные денежные средства кредитных организаций;

- привлеченные средства инвесторов;

- прочие источники финансирования.

## 14.2.3. Привлеченные средства инвесторов

В развитии и обновлении инфраструктуры государство в существенной степени ориентируется на частный капитал, обеспечение конкурентоспособных условий работы бизнеса в инфраструктурных проектах.

Важнейшими инструментами привлечения частных инвестиций в коммунальную инфраструктуру являются переход к установлению долгосрочных тарифов и стимулирование заключения концессионных соглашений.

Применение долгосрочных тарифов создаст мотивацию для организаций коммунального комплекса к сокращению затрат, в том числе за счет снижения потерь ресурсов, а также снизит риски инвестирования, будет гарантировать инвесторам и кредиторам возвратность и рыночную доходность вложенных средств.

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы, переход от договоров аренды систем коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям, иным механизмам государственно-частного партнерства, с одной стороны, позволит в максимальной степени защитить вложения инвесторов, а с другой - сохранить в государственной и муниципальной собственности системы жизнеобеспечения.

## 14.2.4. Денежные средства бюджетов разных уровней

Бюджет является центральным звеном финансовой системы государства. Как экономическая категория бюджет выражает систему экономических отношений между бюджетами разных уровней, между органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, населением.

Являясь частью финансовых отношений, бюджет выполняет функции:

Распределительную - формирование и использование централизованного фонда денежных средств по уровням государственной и территориальной власти и управления;

Контрольную - действует одновременно с распределительной и предполагает возможность и обязательность государственного контроля за поступлением и расходованием бюджетных средств;

Регулирующую - регулирует хозяйственную жизнь и жизнедеятельность, направляя бюджетные средства на необходимые цели.

В соответствии с конституцией и БК РФ бюджетная система РФ состоит из трех уровней:

- федеральный бюджет;

- бюджеты субъектов РФ;

- местные бюджеты.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов местного самоуправления. В зависимости от характера определений формируются системы бюджетных расходов.

В стране предусмотрено государственное участие в модернизации коммунальной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнёрства, а также опосредованное субсидирование предприятий коммунального комплекса через меры социальной защиты населения.

## 14.2.5. Тарифные источники финансирования

В перспективе для введения прогрессивного метода долгосрочного тарифного регулирования необходимо создание условий для максимально эффективного использования тарифных возможностей и обеспечения последующей инвестиционной привлекательности регулируемых видов деятельности. С этой целью в разделе 15 «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги» в таблице 15.2.1. представлен расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 14.2.5.1. Тарифные источники финансирования

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные источники финансирования, тыс. руб. | 2272 | 2963 | 3538 | 4170 | 4815 | 5515 | 6271 | 7039 | 7654 | 8233 |
| в т. ч. |
| На отопление, тыс. руб. | 1562 | 2081 | 2520 | 3014 | 3518 | 4072 | 4675 | 5291 | 5782 | 6248 |
| На горячее водоснабжение, тыс. руб. | 269 | 352 | 403 | 454 | 506 | 559 | 613 | 667 | 709 | 746 |
| На водоснабжение, тыс. руб. | 235 | 285 | 333 | 383 | 436 | 491 | 551 | 612 | 663 | 713 |
| На водоотведение, тыс. руб. | 179 | 213 | 243 | 274 | 305 | 337 | 370 | 402 | 427 | 449 |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, тыс. руб. | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | 62 | 68 | 73 | 78 |

## 14.2.6. Обеспечение софинансирования из различных источников

Обеспечение софинансирования из различных источников всех проектов, представленных в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец», возможно при условии формирования, утверждения и согласования организациями коммунального комплекса инвестиционных программ по каждой системе.

Представленные в разделах 6-10 программы Обосновывающих материалов проекты являются основой для формирования инвестиционных программ на прогнозный период.

## 15. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

## 15.1. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, не включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Доступность для граждан платы за коммунальные услуги в Муниципальном образовании определена на основании Постановления Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые лежат в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Малоярославец».

Исходной базой оценки доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги послужили прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения «Город Малоярославец», в частности:

- прогноз численности населения;

- прогноз среднедушевых доходов населения;

- прогноз величины прожиточного минимума;

- прогноз численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определена на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Числовые значения критериев доступности установлены в зависимости от уровня экономического развития городского поселения «Город Малоярославец» и особенностей предоставления коммунальных услуг.

Прогнозная доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе средней семьи определена как отношение общего прогнозируемого совокупного платежа граждан за потребляемые коммунальные услуги в расчете на одного человека в месяц на среднедушевой доход населения в месяц, то есть:

, где

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

- общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, руб.;

- численность населения городского поселения «Город Малоярославец», чел.;

- среднедушевой доход населения городского поселения «Город Малоярославец», руб./чел. в месяц;

12 - число месяцев в году.

Учтено изменение тарифов на электроэнергию, природный газ на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2023 г.

Для расчета среднедушевого дохода применен коэффициент  - отношение среднедушевого дохода к среднемесячной заработной плате.

(6), где

- среднедушевой доход населения (включает в себя заработную плату, социальные выплаты, доходы от собственности и предпринимательской деятельности);

- среднемесячная заработная плата населения.

Среднедушевой доход населения муниципального образования  определяется:

, где

- среднемесячная заработная плата населения городского поселения «Город Малоярославец».

Уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитан как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году.

Оценка критерия «доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» обусловлена тем, что эта доля оказывает существенное влияние на уровень доходов населения городского поселения «Город Малоярославец», и как следствие, на долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, а также размер бюджетных средств на выплату субсидий.

Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в муниципальном образовании определена как частное от деления прогнозируемого числа получателей субсидий и прогнозируемой численности населения в муниципальном образовании.

При выполнении расчётов по уровню доступности для населения платы за коммунальные услуги учтены индексы-дефляторы на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

Таблица № 15.1.1. Объем отгрузки коммунальных услуг населению

| Показатели | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система электроснабжения |
| Численность населения, обеспеченного услугой электроснабжения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| Объём реализации электроэнергии населению | тыс. кВт. ч | 24606 | 24435 | 24380 | 24306 | 24234 | 24161 | 24088 | 24016 | 23944 | 23872 | 23801 | 23729 | 23658 | 23587 |
| Удельное электропотребление | кВт. ч/чел. в мес. | 67,4 | 68,0 | 68,9 | 70,0 | 69,4 | 68,8 | 68,3 | 67,8 | 67,2 | 66,7 | 66,1 | 65,6 | 65,1 | 64,6 |
| Объём электроэнергии, реализуемой по приборам учёта | тыс. кВт. ч | 24606 | 24435 | 24380 | 24306 | 24234 | 24161 | 24088 | 24016 | 23944 | 23872 | 23801 | 23729 | 23658 | 23587 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта электроэнергии | % | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| II. Система теплоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного отопления | % | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% | 71,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного отопления | чел. | 21591 | 21267 | 20947 | 20558 | 20661 | 20764 | 20868 | 20972 | 21077 | 21183 | 21288 | 21395 | 21502 | 21609 |
| Объём реализации населению услуги отопления | тыс. Гкал | 132,9 | 133,4 | 130,9 | 133,1 | 133,0 | 132,9 | 132,8 | 132,7 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,2 | 132,1 | 132,0 |
| Удельное теплопотребление услуги отопления | Гкал/кв. м в год | 0,203 | 0,204 | 0,202 | 0,203 | 0,203 | 0,202 | 0,201 | 0,201 | 0,200 | 0,200 | 0,199 | 0,198 | 0,198 | 0,197 |
| Отапливаемая жилая площадь | тыс. кв. м | 655,1 | 653,3 | 647,3 | 655,1 | 656,5 | 658,0 | 659,4 | 660,8 | 662,2 | 663,6 | 665,1 | 666,5 | 667,9 | 669,3 |
| в т. ч. |
| Многоквартирный жилой фонд | тыс. кв. м | 516,0 | 522,0 | 522,0 | 535,0 | 535,6 | 536,2 | 536,8 | 537,4 | 538,0 | 538,6 | 539,2 | 539,8 | 540,4 | 541,0 |
| Индивидуальный жилой фонд | тыс. кв. м | 139,1 | 131,3 | 125,3 | 120,1 | 120,9 | 121,8 | 122,6 | 123,4 | 124,2 | 125,0 | 125,9 | 126,7 | 127,5 | 128,3 |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного горячего водоснабжения | % | 69,0% | 69,0% | 69,0% | 69,1% | 69,3% | 69,4% | 69,6% | 69,7% | 69,8% | 70,0% | 70,1% | 70,3% | 70,4% |  |
| Численность населения, пользующегося услугой ГВС | чел. | 20983 | 20668 | 20357 | 20019 | 20159 | 20301 | 20443 | 20586 | 20730 | 20876 | 21022 | 21170 | 21318 | 21467 |
| Объём реализации населению услуги ГВС | тыс. Гкал | 29,7 | 24,9 | 24,0 | 23,3 | 24,2 | 24,2 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | тыс. куб. м | 495,7 | 414,3 | 385,4 | 359,6 | 373,0 | 409,7 | 409,3 | 408,9 | 408,4 | 408,0 | 407,6 | 407,2 | 406,8 | 406,4 |
| Удельное теплопотребление услуги ГВС | Гкал/чел. в мес. | 0,118 | 0,105 | 0,103 | 0,101 | 0,104 | 0,104 | 0,103 | 0,102 | 0,101 | 0,100 | 0,099 | 0,099 | 0,098 | 0,097 |
|  | куб. м./чел. в мес. | 1,97 | 1,74 | 1,65 | 1,56 | 1,61 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,71 | 1,70 | 1,69 | 1,67 | 1,66 | 1,65 |
| III. Система водоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоснабжения | % | 92,0% | 92,0% | 92,0% | 92,2% | 92,4% | 92,6% | 92,7% | 92,9% | 93,1% | 93,3% | 93,5% | 93,7% | 93,9% | 94,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения | чел. | 26457 | 26059 | 25668 | 25216 | 25367 | 25520 | 25673 | 25827 | 25982 | 26138 | 26295 | 26453 | 26612 | 26772 |
| Объём реализации услуги централизованного водоснабжения | тыс. м3 | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
| Удельное водопотребление | м3/чел. в мес. | 5,9 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Объём холодной воды, реализуемой по приборам учёта | тыс. куб. м | 620,6 | 641,2 | 718,4 | 1043,5 | 962,7 | 971,3 | 980,1 | 988,9 | 997,8 | 1006,8 | 1015,9 | 1025,0 | 1034,2 | 1043,6 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта воды | % | 33,2% | 46,7% | 52,9% | 78,4% | 72,1% | 72,6% | 73,0% | 73,4% | 73,9% | 74,3% | 74,8% | 75,2% | 75,7% | 76,1% |
| IV. Система водоотведения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного водоотведения | % | 87,0% | 87,0% | 87,0% | 87,1% | 87,2% | 87,3% | 87,3% | 87,4% | 87,5% | 87,6% | 87,7% | 87,8% | 87,9% | 88,0% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного водоотведения | чел. | 23017 | 22671 | 22331 | 21938 | 22070 | 22202 | 22336 | 22470 | 22605 | 22740 | 22877 | 23014 | 23152 | 23292 |
| Объём реализации услуги водоотведения населению | тыс. м3 | 2114,8 | 1228,6 | 1481,4 | 1481,4 | 1555,5 | 1549,2 | 1542,9 | 1536,6 | 1530,4 | 1524,2 | 1518,0 | 1511,9 | 1505,7 | 1499,6 |
| Удельное водоотведение | м3/чел. в мес. | 7,7 | 4,5 | 5,5 | 5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| V. Система газоснабжения |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом услуги централизованного газоснабжения | % | 90,9% | 91,1% | 91,2% | 91,4% | 91,6% | 91,8% | 92,0% | 92,2% | 92,3% | 92,5% | 92,7% | 92,9% | 93,1% | 93,3% |
| Численность населения, пользующегося услугой централизованного газоснабжения | чел. | 27637 | 27276 | 26920 | 26473 | 26658 | 26845 | 27034 | 27223 | 27414 | 27606 | 27800 | 27994 | 28191 | 28388 |
| Объём реализации услуги газоснабжения населения | тыс. м3 | 39451 | 39324 | 38953 | 39368 | 39462 | 39557 | 39652 | 39746 | 39841 | 39936 | 40032 | 40127 | 40222 | 40318 |
| Пищеприготовление | чел. | 27637 | 27276 | 26920 | 26473 | 26658 | 26845 | 27034 | 27223 | 27414 | 27606 | 27800 | 27994 | 28191 | 28388 |
| Колонка для ГВС | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отапливаемая площадь | тыс. кв. м | 267,6 | 266,9 | 264,4 | 267,6 | 268,2 | 268,7 | 269,3 | 269,9 | 270,5 | 271,1 | 271,6 | 272,2 | 272,8 | 273,4 |
| Пищеприготовление | тыс. куб. м | 1989,9 | 1963,9 | 1938,2 | 1906,0 | 1919,4 | 1932,9 | 1946,4 | 1960,1 | 1973,8 | 1987,6 | 2001,6 | 2015,6 | 2029,7 | 2044,0 |
| Колонка для ГВС | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отапливаемая площадь | тыс. куб. м | 37462 | 37360 | 37015 | 37462 | 37543 | 37624 | 37705 | 37786 | 37868 | 37949 | 38030 | 38111 | 38192 | 38274 |
| Удельное газоснабжение | м3/чел. в мес. | 119,0 | 120,1 | 120,6 | 123,9 | 123,4 | 122,8 | 122,2 | 121,7 | 121,1 | 120,6 | 120,0 | 119,4 | 118,9 | 118,4 |
| Объём газа, реализуемого по приборам учёта | тыс. м3 | 24854 | 25517 | 26035 | 27101 | 27982 | 39557 | 39652 | 39746 | 39841 | 39936 | 40032 | 40127 | 40222 | 40318 |
| Обеспеченность потребления услуг населением индивидуальными приборами учёта газа | % | 63,0% | 64,9% | 66,8% | 68,8% | 70,9% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| VI. Услуга захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов |
| Численность населения, пользующегося услугой по захоронению (утилизации) ТБО | чел. | 29193 | 28755 | 28323 | 27797 | 28020 | 28244 | 28471 | 28699 | 28929 | 29161 | 29394 | 29630 | 29867 | 30107 |
| в т. ч. проживающие в благоустроенном жилом фонде | чел. | 20947 | 20558 | 20661 | 20657 | 20823 | 20989 | 21158 | 21327 | 21498 | 21670 | 21844 | 22019 | 22196 | 22374 |
| в т. ч. проживающие в частном секторе | чел. | 7376 | 7239 | 7275 | 7140 | 7197 | 7255 | 7313 | 7371 | 7431 | 7490 | 7550 | 7611 | 7672 | 7733 |
| Объём захоронения (утилизации) ТБО от населения | тыс. м3 | 47,6 | 46,8 | 47,2 | 47,1 | 47,6 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,8 | 50,3 | 50,9 | 51,4 | 52,0 | 52,6 |
| Удельный объем захоронения (утилизации) ТБО | м3/чел. в год | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 1,70 | 1,70 | 1,71 | 1,71 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,74 | 1,75 |

Таблица № 15.1.2. Расходы бюджетов всех уровней на социальную поддержку и субсидии населению

| № п/п | Показатели | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Размер средств на оказание социальной поддержки населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | субсидии, млн. руб. | 8,7 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
|  | льготы, млн. руб. | 18,4 | 21,2 | 21,6 | 21,0 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 18,9 |

Таблица № 15.1.3. Размер расходов населения на коммунальные услуги в 2011г.

| 2011 г. |
| --- |
| Коммунальные услуги | Размер расходов населения на коммунальные услуги, тыс. руб. | Объем полезного отпуска коммунальных услуг населению | Действующие тарифы 2011 г., руб. | Всего расходов на оплату коммунальных услуг, тыс. руб. | Доля затрат населения на данный вид услуг в общем объеме расходов на оплату коммунальных услуг, % |
|  |  | Ед. изм. | всего | без приборов учета | с приборами учета |  |  |  |
|  | МДР |  |  | V |  | МДТ | МДРС | К |
| Электроснабжение | 72833 | тыс. кВт. ч | 24606 |  | 24606 | 2,96 | 498988 | 14,6% |
| Централизованное отопление | 179449 | тыс. Гкал | 132,9 | 132,9 | 1350,69 |  | 36,0% |
| Горячее водоснабжение | 42132 | тыс. куб. м | 496 | 496 | 0 | 85,00 |  | 8,4% |
| Холодное водоснабжение | 28945 | тыс. куб. м | 1871 | 1230 | 641 | 15,47 |  | 5,8% |
| Централизованное водоотведение | 29417 | тыс. куб. м | 2115 | 2115 | 13,91 |  | 5,9% |
| Природный газ | 141724 | тыс. куб. м | 39324 | 13807 | 25517 | 3,60 |  | 28,4% |
| Захоронение ТБО | 4488,4 | тыс. куб. м | 48 | 48 | 94,33 |  | 0,9% |

Таблица № 15.1.3.Размер расходов населения на коммунальные услуги в 2012 г.

| 2012 г. |
| --- |
| Коммунальные услуги | Размер расходов населения на коммунальные услуги, тыс. руб. | Объем полезного отпуска коммунальных услуг населению | Действующие тарифы 2012 г., руб. | Всего расходов на оплату коммунальных услуг, тыс. руб. | Доля затрат населения на данный вид услуг в общем объеме расходов на оплату коммунальных услуг, % | Изменение объема предоставления услуг в 2012 г., % |
|  |  | Ед. изм. | всего | без приборов учета | с приборами учета |  |  |  |  |
|  | МДР |  |  | V |  | МДТ | МДРС | К |  |
| Электроснабжение | 74526 | тыс. кВт. ч | 24435 |  | 24435 | 3,05 | 518059 | 14,4% | 99,3% |
| Централизованное отопление | 189088 | тыс. Гкал | 133,4 | 133,4 | 1417,19 |  | 36,5% | 100,4% |
| Горячее водоснабжение | 43037 | тыс. куб. м | 414 | 414 | 0 | 103,88 |  | 8,3% | 83,6% |
| Холодное водоснабжение | 22233 | тыс. куб. м | 1372 | 654 | 718 | 16,20 |  | 4,3% | 73,3% |
| Централизованное водоотведение | 17901 | тыс. куб. м | 1229 | 1229 | 14,57 |  | 3,5% | 58,1% |
| Природный газ | 166537 | тыс. куб. м | 39324 | 13807 | 25517 | 4,24 |  | 32,1% | 99,7% |
| Захоронение ТБО | 4737,2 | тыс. куб. м | 47 | 47 | 101,44 |  | 0,9% | 98,1% |

Всего изменение объема расходов населения на коммунальные услуги 2012/2011, %    103,8%.

Таблица № 15.1.4. Размер расходов населения на коммунальные услуги в 2013 г.

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | Объем полезного отпуска данного вида услуг | Максимально допустимое повышение тарифов на период регулирования, % | Всего расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей в 2013 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V | МДТ |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт. ч | 24379,6 | 110,0% | 569983 |
| Централизованное отопление | тыс. Гкал | 130,9 |  |  |
| Горячее водоснабжение | тыс. куб. м | 385,4 |  |  |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 1358,7 |  |  |
| Централизованное водоотведение | тыс. куб. м | 1481,4 |  |  |
| Природный газ | тыс. куб. м | 38953,3 |  |  |
| Захоронение ТБО | тыс. куб. м | 47,2 |  |  |

Таблица № 15.1.5. Категории населения по видам дохода

| Категория населения | Численность населения, чел. | Размер среднемесячного дохода населения (без льгот и субсидий), руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Моложе трудоспособного возраста | 4928 | 4952 | 4977 | 4885 | 4909 | 0 | 0 |  |  |
| Работающие | 18855 | 18572 | 18293 | 17953 | 18043 | 22055 | 24230 | 27155 | 30311 |
| Пенсионеры | 6627 | 6428 | 6233 | 6117 | 6147 | 9647 | 10226 | 10839 | 11489 |
| ИТОГО | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 |  |  |  |  |

Рост реальных располагаемых доходов населения учтен на основе макроэкономических показателей прогноза Сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

| 2014/2013 | 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2022/2023 | 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109,5% | 109,4% | 108,8% | 108,6% | 108,4% | 108,6% | 108,4% | 108,4% | 108,3% | 108,5% | 108,4% |

Таблица № 15.1.6. Показатели критериев доступности предоставляемых коммунальных услуг населению

| Показатели |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доход населения моложе трудоспособного возраста | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доход населения трудоспособного возраста | тыс. руб. | 4990297 | 5400124 | 5961083 | 6530135 | 7073815 | 7623847 | 8200368 | 8806677 | 9476038 | 10175401 | 10919870 | 11711284 | 12586987 | 13528171 |
| Доход пенсионеров | тыс. руб. | 767102 | 788804 | 810672 | 854449 | 900589 | 949221 | 1000479 | 1054505 | 1111448 | 1171466 | 1234725 | 1301400 | 1371676 | 1445746 |
| Годовой доход населения | тыс. руб. | 5757398 | 6188928 | 6771756 | 7384584 | 7974404 | 8573067 | 9200847 | 9861182 | 10587486 | 11346867 | 12154596 | 13012685 | 13958663 | 14973917 |
| Социальная поддержка (льготы) | тыс. руб. | 18390 | 21248 | 21642 | 20980 | 19430 | 19372 | 19314 | 19256 | 19198 | 19141 | 19083 | 19026 | 18969 | 18912 |
| Субсидии | тыс. руб. | 8677 | 6857 | 6614 | 6573 | 6701 | 6681 | 6661 | 6641 | 6621 | 6601 | 6581 | 6561 | 6542 | 6522 |
| Общий доход населения | тыс. руб. | 5784466 | 6217033 | 6800011 | 7412136 | 8000535 | 8599120 | 9226821 | 9887079 | 10613305 | 11372608 | 12180260 | 13038272 | 13984174 | 14999351 |
| Численность населения | чел. | 30410 | 29953 | 29503 | 28955 | 29100 | 29245 | 29392 | 29538 | 29686 | 29835 | 29984 | 30134 | 30284 | 30436 |
| Среднедушевой доход | руб. | 15851,4 | 17296,6 | 19207,1 | 21332,3 | 22911,2 | 24502,9 | 26160,7 | 27893,2 | 29793,1 | 31765,7 | 33852,4 | 36056,8 | 38480,2 | 41068,3 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население, получающее субсидии | чел. | 645 | 559 | 477 | 413 | 523 | 513 | 502 | 492 | 482 | 473 | 463 | 454 | 445 | 436 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,1% |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 93,8% | 96,6% | 97,2% | 97,4% | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,4% | 98,6% | 98,8% | 99,0% | 99,2% | 99,4% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг от общей численности населения | % | 2,1% | 1,9% | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |

Таблица № 15.1.7. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов

| Коммунальные услуги | объем | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт. ч | 24606 | 24435 | 24380 | 24306 | 24234 | 24161 | 24088 | 24016 | 23944 | 23872 | 23801 | 23729 | 23658 | 23587 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 99,3% | 99,8% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% | 99,7% |
|  | ТАРИФ | 2,96 | 3,05 | 3,41 | 3,51 | 3,61 | 4,01 | 4,41 | 4,85 | 5,34 | 5,87 | 6,46 | 7,10 | 7,74 | 8,29 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 103,0% | 111,8% | 102,9% | 102,9% | 111,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 109,0% | 107,0% |
|  | тыс. руб. | 72833 | 74526 | 83134 | 85316 | 87554 | 96893 | 106263 | 116539 | 127808 | 140167 | 153721 | 168586 | 183207 | 195444 |
| Централизованное отопление | тыс. Гкал | 132,9 | 133,4 | 130,9 | 133,1 | 133,0 | 132,9 | 132,8 | 132,7 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,2 | 132,1 | 132,0 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 100,4% | 98,1% | 101,7% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
|  | ТАРИФ | 1350,69 | 1417,19 | 1602,67 | 1730,02 | 1866,77 | 2062,78 | 2273,71 | 2501,38 | 2725,89 | 2957,69 | 3200,10 | 3445,98 | 3669,00 | 3885,64 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 104,9% | 113,1% | 107,9% | 107,9% | 110,5% | 110,2% | 110,0% | 109,0% | 108,5% | 108,2% | 107,7% | 106,5% | 105,9% |
|  | тыс. руб. | 179449 | 189088 | 209743 | 230298 | 248293 | 274133 | 301908 | 331856 | 361331 | 391719 | 423456 | 455595 | 484656 | 512822 |
| Горячее водоснабжение | тыс. куб. м | 495,7 | 414,3 | 385,4 | 359,6 | 373,0 | 409,7 | 409,3 | 408,9 | 408,4 | 408,0 | 407,6 | 407,2 | 406,8 | 406,4 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 83,6% | 93,0% | 93,3% | 103,7% | 109,8% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
|  | ТАРИФ | 85,00 | 103,88 | 122,39 | 135,60 | 141,02 | 149,48 | 157,40 | 165,27 | 174,03 | 182,56 | 191,50 | 201,27 | 211,74 | 222,32 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 122,2% | 117,8% | 110,8% | 104,0% | 106,0% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
|  | тыс. руб. | 42132 | 43037 | 47168 | 48764 | 52597 | 61238 | 64419 | 67573 | 71083 | 74491 | 78063 | 81962 | 86138 | 90355 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 1871,0 | 1372,3 | 1358,7 | 1330,8 | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 73,3% | 99,0% | 97,9% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% | 100,3% |
|  | ТАРИФ | 15,47 | 16,20 | 17,82 | 18,82 | 19,88 | 21,07 | 22,19 | 23,29 | 24,53 | 25,73 | 26,99 | 28,37 | 29,84 | 31,34 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 104,7% | 110,0% | 105,6% | 105,6% | 106,0% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
|  | тыс. руб. | 28945 | 22233 | 24212 | 25045 | 26530 | 28205 | 29789 | 31372 | 33133 | 34861 | 36678 | 38664 | 40796 | 42963 |
| Водоотведение | тыс. куб. м | 2114,8 | 1228,6 | 1481,4 | 1481,4 | 1555,5 | 1549,2 | 1542,9 | 1536,6 | 1530,4 | 1524,2 | 1518,0 | 1511,9 | 1505,7 | 1499,6 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % | ####### | 58,1% | 120,6% | 100,0% | 105,0% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% | 99,6% |
|  | ТАРИФ | 13,91 | 14,57 | 16,28 | 17,19 | 18,16 | 19,25 | 20,27 | 21,28 | 22,41 | 23,51 | 24,66 | 25,92 | 27,26 | 28,63 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % | ####### | 104,7% | 110,0% | 105,6% | 105,6% | 106,0% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
|  | тыс. руб. | 29417 | 17901 | 24118 | 25471 | 28245 | 29819 | 31272 | 32702 | 34296 | 35830 | 37433 | 39183 | 41053 | 42931 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 39451 | 39324 | 38953 | 39368 | 39462 | 39557 | 39652 | 39746 | 39841 | 39936 | 40032 | 40127 | 40222 | 40318 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  | 99,7% | 99,1% | 101,1% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% | 100,2% |
|  | ТАРИФ | 3,60 | 4,24 | 4,53 | 5,21 | 5,98 | 6,80 | 7,66 | 8,56 | 9,50 | 10,53 | 11,63 | 12,68 | 13,45 | 14,27 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 117,5% | 107,0% | 115,0% | 114,8% | 113,6% | 112,7% | 111,8% | 110,9% | 110,9% | 110,4% | 109,0% | 106,1% | 106,1% |
|  | тыс. руб. | 142183 | 166537 | 176458 | 205106 | 236027 | 268877 | 303781 | 340385 | 378390 | 420556 | 465541 | 508688 | 541040 | 575448 |
| Захоронение ТБО | тыс. куб. м | 47,6 | 46,8 | 47,2 | 47,1 | 47,6 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,8 | 50,3 | 50,9 | 51,4 | 52,0 | 52,6 |
|  | изменение объема к предыдущему году, % |  |  | 100,8% | 99,8% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% | 101,1% |
|  | ТАРИФ | 94,33 | 101,44 | 109,09 | 117,32 | 126,16 | 133,73 | 140,82 | 147,86 | 155,69 | 163,32 | 171,33 | 180,06 | 189,43 | 198,90 |
|  | изменение тарифа к предыдущему году, % |  | 107,5% | 107,5% | 107,5% | 107,5% | 106,0% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
|  | тыс. руб. | 4488 | 4751 | 5151 | 5528 | 6010 | 6441 | 6858 | 7280 | 7750 | 8220 | 8718 | 9264 | 9853 | 10460 |
| Расчетная стоимость всех коммунальных услуг | тыс. руб. | 499447 | 518074 | 569983 | 625527 | 685256 | 765606 | 844290 | 927706 | 1013791 | 1105843 | 1203611 | 1301942 | 1386744 | 1470423 |
| Стоимость жилищных услуг |  | 29935 | 30484 | 30891 | 31303 | 31721 | 32144 | 32573 | 33008 | 33449 | 33895 | 34347 | 34806 | 35270 | 35741 |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % |  | 103,7% | 110,0% | 109,7% | 109,5% | 111,7% | 110,3% | 109,9% | 109,3% | 109,1% | 108,8% | 108,2% | 106,5% | 106,0% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 5784466 | 6217033 | 6800011 | 7412136 | 8000535 | 8599120 | 9226821 | 9887079 | 10613305 | 11372608 | 12180260 | 13038272 | 13984174 | 14999351 |
| Расчетная доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 8,6% | 8,3% | 8,4% | 8,4% | 8,6% | 8,9% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 9,9% | 9,8% |
| Расчетная доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи | % | 9,2% | 8,8% | 8,8% | 8,9% | 9,0% | 9,3% | 9,5% | 9,7% | 9,9% | 10,0% | 10,2% | 10,3% | 10,2% | 10,0% |

Рост изменения цен на платные услуги населению (водоснабжение, водоотведение, захоронение ТБО) учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

| 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106,3% | 106,0% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |

Рост изменения цен на электроэнергию для населения учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

| 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113,5% | 111,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 110,0% | 109,0% | 107,0% |

Рост изменения цен на теплоэнергию учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г.

| 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2023/2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114,8% | 113,6% | 112,7% | 111,8% | 110,9% | 110,9% | 110,4% | 109,0% | 106,1% | 105,1% |

Рост изменения цен на природный газ  учтен на основании сценарных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года

| 2015/2014 | 2016/2015 | 2017/2016 | 2018/2017 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 | 2023/2022 | 2024/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110,5% | 110,5% | 110,2% | 110,0% | 109,0% | 108,5% | 108,2% | 107,7% | 106,5% | 105,9% |

Таблица № 15.1.8. Расходы населения на коммунальные услуги (при тарифах, не включающих источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

| Коммунальные услуги | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на коммунальные услуги | руб. в мес. | 1369 | 1441 | 1610 | 1800 | 1962 | 2182 | 2394 | 2617 | 2846 | 3089 | 3345 | 3600 | 3816 | 4026 |
| Электроснабжение | % ко всем расходам на КУ | 14,6% | 14,4% | 14,6% | 13,6% | 12,8% | 12,7% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,7% | 12,8% | 12,9% | 13,2% | 13,3% |
| Централизованное отопление | % ко всем расходам на КУ | 35,9% | 36,5% | 36,8% | 36,8% | 36,2% | 35,8% | 35,8% | 35,8% | 35,6% | 35,4% | 35,2% | 35,0% | 34,9% | 34,9% |
| Холодное водоснабжение | % ко всем расходам на КУ | 5,8% | 4,3% | 4,2% | 4,0% | 3,9% | 3,7% | 3,5% | 3,4% | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,9% |
| Водоотведение | % ко всем расходам на КУ | 5,9% | 3,5% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 3,7% | 3,5% | 3,4% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,9% |
| Природный газ | % ко всем расходам на КУ | 28,5% | 32,1% | 31,0% | 32,8% | 34,4% | 35,1% | 36,0% | 36,7% | 37,3% | 38,0% | 38,7% | 39,1% | 39,0% | 39,1% |
| Захоронение ТБО | % ко всем расходам на КУ | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Электроснабжение | сумма расходов, руб. | 199,6 | 207,3 | 234,8 | 245,5 | 250,7 | 276,1 | 301,3 | 328,8 | 358,8 | 391,5 | 427,2 | 466,2 | 504,1 | 535,1 |
| Централизованное отопление | сумма расходов, руб. | 491,8 | 526,1 | 592,4 | 662,8 | 711,0 | 781,1 | 856,0 | 936,2 | 1014,3 | 1094,1 | 1176,9 | 1259,9 | 1333,6 | 1404,1 |
| Холодное водоснабжение | сумма расходов, руб. | 79,3 | 61,9 | 68,4 | 72,1 | 76,0 | 80,4 | 84,5 | 88,5 | 93,0 | 97,4 | 101,9 | 106,9 | 112,3 | 117,6 |
| Водоотведение | сумма расходов, руб. | 80,6 | 49,8 | 68,1 | 73,3 | 80,9 | 85,0 | 88,7 | 92,3 | 96,3 | 100,1 | 104,0 | 108,4 | 113,0 | 117,5 |
| Природный газ | сумма расходов, руб. | 389,6 | 463,3 | 498,4 | 590,3 | 675,9 | 766,2 | 861,3 | 960,3 | 1062,2 | 1174,7 | 1293,9 | 1406,8 | 1488,8 | 1575,6 |
| Захоронение ТБО | сумма расходов, руб. | 12,3 | 13,2 | 14,5 | 15,9 | 17,2 | 18,4 | 19,4 | 20,5 | 21,8 | 23,0 | 24,2 | 25,6 | 27,1 | 28,6 |

## 15.2. Прогноз расходов и проверка доступности тарифов для населения на коммунальные ресурсы по тарифам, включающим в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Согласно п. 6 ч.1 ст. 3 Федерального закона РФ от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» № 190-ФЗ обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала является одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения.

Согласно п 13. ст. 14 Федерального закона РФ от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ - ФЗ расходы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов централизованной системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения учитываются при определении размера инвестированного капитала в соответствии с правилами определения размера инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и правилами ведения учета инвестированного капитала, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Для введения прогрессивного метода долгосрочного тарифного регулирования необходимо создание условий для максимально эффективного использования тарифных возможностей и обеспечения последующей инвестиционной привлекательности регулируемых видов деятельности. С этой целью в таблицах № 15.2.1. и 15.2.2. представлен расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 15.2.1. Расчет суммы тарифных источников финансирования и расчет тарифов, включающих в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

| Показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовая сумма расходов населения на ЖКУ, тыс. руб. | 518074 | 569983 | 625527 | 685256 | 765606 | 844290 | 927706 | 1013791 | 1105843 | 1203611 | 1301942 | 1386744 | 1470423 |
| в т. ч. |
| на электроэнергию, тыс. руб. | 74526 | 83134 | 85316 | 87554 | 96893 | 106263 | 116539 | 127808 | 140167 | 153721 | 168586 | 183207 | 195444 |
| на теплоэнергию, тыс. руб. | 232125 | 256911 | 279062 | 300891 | 335371 | 366328 | 399428 | 432414 | 466210 | 501520 | 537558 | 570794 | 603177 |
| на водоснабжение, тыс. руб. | 22233 | 24212 | 25045 | 26530 | 28205 | 29789 | 31372 | 33133 | 34861 | 36678 | 38664 | 40796 | 42963 |
| на водоотведение, тыс. руб. | 17901 | 24118 | 25471 | 28245 | 29819 | 31272 | 32702 | 34296 | 35830 | 37433 | 39183 | 41053 | 42931 |
| на природный газ, тыс. руб. | 166537 | 176458 | 205106 | 236027 | 268877 | 303781 | 340385 | 378390 | 420556 | 465541 | 508688 | 541040 | 575448 |
| на захоронение (утилизацию) ТБО, тыс. руб. | 4751 | 5151 | 5528 | 6010 | 6441 | 6858 | 7280 | 7750 | 8220 | 8718 | 9264 | 9853 | 10460 |
| доля на электроэнергию, % | 14,4% | 14,6% | 13,6% | 12,8% | 12,7% | 12,6% | 12,6% | 12,6% | 12,7% | 12,8% | 12,9% | 13,2% | 13,3% |
| доля на теплоэнергию, % | 44,8% | 45,1% | 44,6% | 43,9% | 43,8% | 43,4% | 43,1% | 42,7% | 42,2% | 41,7% | 41,3% | 41,2% | 41,0% |
| доля на водоснабжение, % | 4,3% | 4,2% | 4,0% | 3,9% | 3,7% | 3,5% | 3,4% | 3,3% | 3,2% | 3,0% | 3,0% | 2,9% | 2,9% |
| доля на водоотведение, % | 3,5% | 4,2% | 4,1% | 4,1% | 3,9% | 3,7% | 3,5% | 3,4% | 3,2% | 3,1% | 3,0% | 3,0% | 2,9% |
| доля на природный газ, % | 32,1% | 31,0% | 32,8% | 34,4% | 35,1% | 36,0% | 36,7% | 37,3% | 38,0% | 38,7% | 39,1% | 39,0% | 39,1% |
| доля на захоронение (утилизацию) ТБО, % | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Тарифные источники финансирования Программы |
| Тарифные источники финансирования, % |  |  |  | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Все тарифные источники финансирования, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 3152,4 | 3954,5 | 4745,0 | 5607,5 | 6488,8 | 7457,1 | 8499,6 | 9525,0 | 10254,1 | 10911,1 |
| Тарифные источники финансирования, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 1663,8 | 2065,2 | 2440,5 | 2845,6 | 3248,9 | 3675,9 | 4126,5 | 4570,1 | 4898,7 | 5190,8 |
| в т. ч. |
| на теплоэнергию, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 1384,2 | 1732,3 | 2058,8 | 2414,4 | 2767,7 | 3143,8 | 3541,6 | 3932,8 | 4220,7 | 4475,8 |
| на водоснабжение, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 122,0 | 145,7 | 167,4 | 189,6 | 212,1 | 235,1 | 259,0 | 282,9 | 301,7 | 318,8 |
| на водоотведение, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 129,9 | 154,0 | 175,7 | 197,7 | 219,5 | 241,6 | 264,3 | 286,7 | 303,6 | 318,6 |
| на захоронение (утилизацию) ТБО, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 27,6 | 33,3 | 38,5 | 44,0 | 49,6 | 55,4 | 61,6 | 67,8 | 72,9 | 77,6 |
| Тарифные источники финансирования в составе тарифа |
| На теплоэнергию, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 10,65 | 12,78 | 15,12 | 17,45 | 19,94 | 22,60 | 25,21 | 27,13 | 28,83 |
| На горячее водоснабжение, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,77 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,35 | 1,47 | 1,57 | 1,65 |
| На холодное водоснабжение, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| На водоотведение, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
| На захоронение (утилизацию) ТБО, руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,40 | 1,48 |
| Тарифы, включающие в себя расходы на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| На теплоэнергию, руб. | 1417,2 | 1602,7 | 1730,0 | 1875,4 | 2073,4 | 2286,5 | 2516,5 | 2743,3 | 2977,6 | 3222,7 | 3471,2 | 3696,1 | 3914,5 |
| На горячее водоснабжение, руб. | 103,88 | 122,39 | 135,60 | 141,67 | 150,25 | 158,29 | 166,27 | 175,15 | 183,79 | 192,86 | 202,74 | 213,30 | 223,97 |
| На холодное водоснабжение, руб. | 16,20 | 17,82 | 18,82 | 19,97 | 21,18 | 22,31 | 23,44 | 24,69 | 25,90 | 27,18 | 28,58 | 30,06 | 31,57 |
| На водоотведение, руб. | 14,57 | 16,28 | 17,19 | 18,24 | 19,35 | 20,38 | 21,41 | 22,55 | 23,67 | 24,83 | 26,11 | 27,47 | 28,84 |
| На захоронение (утилизацию) ТБО, руб. | 101,44 | 109,09 | 117,32 | 126,74 | 134,42 | 141,61 | 148,75 | 156,69 | 164,43 | 172,54 | 181,38 | 190,83 | 200,37 |
| Изменение тарифов с учетом включения в тариф расходов на реализацию Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, в % к предыдущему году |
| На теплоэнергию, руб. |  |  |  | 108,4% | 110,6% | 110,3% | 110,1% | 109,0% | 108,5% | 108,2% | 107,7% | 106,5% | 105,9% |
| На горячее водоснабжение, руб. |  |  |  | 104,5% | 106,1% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
| На водоснабжение, руб. |  |  |  | 106,1% | 106,1% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
| На водоотведение, руб. |  |  |  | 106,1% | 106,1% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
| На захоронение (утилизацию) ТБО, руб. |  |  |  | 108,0% | 106,1% | 105,3% | 105,0% | 105,3% | 104,9% | 104,9% | 105,1% | 105,2% | 105,0% |
| Годовая реализация коммунальных услуг |
| Отопление, тыс. Гкал | 183,8 | 181,3 | 178,9 | 181,9 | 195,3 | 197,2 | 199,3 | 201,7 | 204,2 | 206,9 | 209,9 | 213,1 | 216,7 |
| Горячего водоснабжения, тыс. куб. м | 456,7 | 429,0 | 405,9 | 414,9 | 455,7 | 455,3 | 454,8 | 454,3 | 453,9 | 453,4 | 453,0 | 452,5 | 452,1 |
| Холодного водоснабжения, тыс. куб. м | 2373,5 | 2439,9 | 2281,6 | 2565,0 | 2616,3 | 2668,7 | 2722,0 | 2776,5 | 2832,0 | 2888,6 | 2946,4 | 3005,4 | 3065,5 |
| Водоотведения, тыс. куб. м | 1762,1 | 2040,6 | 1995,0 | 2143,0 | 2139,6 | 2136,3 | 2133,0 | 2129,8 | 2126,6 | 2123,4 | 2120,3 | 2117,2 | 2114,1 |
| Захоронение (утилизация) ТБО, тыс. куб. м | 46,8 | 47,2 | 47,1 | 47,6 | 48,2 | 48,7 | 49,2 | 49,8 | 50,3 | 50,9 | 51,4 | 52,0 | 52,6 |
| Тарифные источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| Тарифные источники финансирования, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 2272 | 2963 | 3538 | 4170 | 4815 | 5515 | 6271 | 7039 | 7654 | 8233 |
| в т. ч. |
| На отопление, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 1562,0 | 2080,8 | 2520,4 | 3014,1 | 3518,2 | 4071,9 | 4675,4 | 5291,2 | 5782,2 | 6247,6 |
| На горячее водоснабжение, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 269,2 | 351,9 | 402,7 | 454,3 | 506,1 | 558,8 | 613,2 | 667,0 | 708,5 | 745,8 |
| На водоснабжение, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 234,5 | 284,7 | 332,7 | 383,3 | 435,9 | 491,4 | 550,6 | 611,5 | 663,2 | 712,8 |
| На водоотведение, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 179,0 | 212,7 | 243,3 | 274,4 | 305,5 | 337,1 | 369,8 | 402,0 | 426,8 | 449,1 |
| На захоронение (утилизацию) ТБО, тыс. руб. | 0 | 0 |  | 27,6 | 33,3 | 38,5 | 44,0 | 49,6 | 55,4 | 61,6 | 67,8 | 72,9 | 77,6 |

Таблица № 15.2.2. Объем отгрузки коммунальных услуг населению, динамика изменения тарифов (при тарифах, включающих в себя источники финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры)

| Коммунальные услуги | объем | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | тыс. кВт. ч | 24234 | 24161 | 24088 | 24016 | 23944 | 23872 | 23801 | 23729 | 23658 | 23587 |
|  | ТАРИФ | 3,61 | 4,01 | 4,41 | 4,85 | 5,34 | 5,87 | 6,46 | 7,10 | 7,74 | 8,29 |
|  | тыс. руб. | 87554 | 96893 | 106263 | 116539 | 127808 | 140167 | 153721 | 168586 | 183207 | 195444 |
| Централизованное отопление | тыс. Гкал | 133,0 | 132,9 | 132,8 | 132,7 | 132,6 | 132,4 | 132,3 | 132,2 | 132,1 | 132,0 |
|  | ТАРИФ | 1875,36 | 2073,43 | 2286,49 | 2516,50 | 2743,34 | 2977,63 | 3222,70 | 3471,19 | 3696,13 | 3914,47 |
|  | тыс. руб. | 249436 | 275549 | 303605 | 333862 | 363644 | 394360 | 426447 | 458928 | 488240 | 516627 |
| Холодное водоснабжение | тыс. куб. м | 1334,7 | 1338,7 | 1342,7 | 1346,7 | 1350,8 | 1354,8 | 1358,8 | 1362,9 | 1367,0 | 1371,1 |
|  | ТАРИФ | 19,97 | 21,18 | 22,31 | 23,44 | 24,69 | 25,90 | 27,18 | 28,58 | 30,06 | 31,57 |
|  | тыс. руб. | 26652 | 28351 | 29956 | 31561 | 33345 | 35096 | 36937 | 38947 | 41097 | 43282 |
| Водоотведение | тыс. куб. м | 1555,5 | 1549,2 | 1542,9 | 1536,6 | 1530,4 | 1524,2 | 1518,0 | 1511,9 | 1505,7 | 1499,6 |
|  | ТАРИФ | 18,24 | 19,35 | 20,38 | 21,41 | 22,55 | 23,67 | 24,83 | 26,11 | 27,47 | 28,84 |
|  | тыс. руб. | 28375 | 29973 | 31447 | 32900 | 34515 | 36072 | 37698 | 39470 | 41357 | 43250 |
| Природный газ | тыс. куб. м | 39462 | 39557 | 39652 | 39746 | 39841 | 39936 | 40032 | 40127 | 40222 | 40318 |
|  | ТАРИФ | 5,98 | 6,80 | 7,66 | 8,56 | 9,50 | 10,53 | 11,63 | 12,68 | 13,45 | 14,27 |
|  | тыс. руб. | 236027 | 268877 | 303781 | 340385 | 378390 | 420556 | 465541 | 508688 | 541040 | 575448 |
| Захоронение ТБО | тыс. куб. м | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 |
|  | ТАРИФ | 126,74 | 134,42 | 141,61 | 148,75 | 156,69 | 164,43 | 172,54 | 181,38 | 190,83 | 200,37 |
|  | тыс. руб. | 6226 | 6735 | 7237 | 7754 | 8331 | 8917 | 9545 | 10235 | 10983 | 11763 |
| Стоимость всех услуг | тыс. руб. | 687108 | 767932 | 847071 | 930982 | 1017571 | 1110161 | 1208502 | 1307415 | 1392700 | 1385815 |
| Динамика изменения критериев доступности коммунальных услуг для населения |
| Изменение общей стоимости коммунальных услуг к предыдущему году | % | 109,8% | 111,8% | 110,3% | 109,9% | 109,3% | 109,1% | 108,9% | 108,2% | 106,5% | 99,5% |
| Общий доход населения (со льготами и субсидиями) | тыс. руб. | 8000535 | 8599120 | 9226821 | 9887079 | 10613305 | 11372608 | 12180260 | 13038272 | 13984174 | 14999351 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 9,4% | 9,8% | 10,1% | 10,3% | 10,5% | 10,7% | 10,9% | 11,0% | 10,9% | 10,8% |

Таблица № 15.2.3. Тарифы, надбавки к тарифам (тарифный источник финансирования), плата за подключение (присоединение)

| № п/п | Показатели | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Централизованное отопление |
| 1.1. УМП "Коммунальные и электрические сети" |
|  | Тариф | 1670,71 | 1800,14 | 1942,39 | 2146,33 | 2365,80 | 2602,67 | 2836,26 | 3077,43 | 3329,64 | 3585,46 | 3817,50 | 4042,91 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу отопления | нет | нет | 8,98 | 11,14 | 13,37 | 15,83 | 18,27 | 20,89 | 23,68 | 26,42 | 28,44 | 30,22 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 1951,37 | 2157,47 | 2379,17 | 2618,50 | 2854,53 | 3098,32 | 3353,32 | 3611,88 | 3845,94 | 4073,14 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. ООО "Сервис-энерго" |
|  | Тариф | 1288,01 | 1395,69 | 1505,97 | 1664,09 | 1834,25 | 2017,91 | 2199,01 | 2385,99 | 2581,54 | 2779,88 | 2959,78 | 3134,55 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу отопления | нет | нет | 6,96 | 8,64 | 10,37 | 12,27 | 14,17 | 16,20 | 18,36 | 20,49 | 22,05 | 23,43 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 1512,93 | 1672,73 | 1844,62 | 2030,18 | 2213,18 | 2402,19 | 2599,9 | 2800,36 | 2981,83 | 3157,98 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. ОАО "МОПАЗ" |
|  | Тариф | 1499,28 | 1614,14 | 1741,69 | 1924,55 | 2121,34 | 2333,74 | 2543,20 | 2759,44 | 2985,59 | 3214,98 | 3423,04 | 3625,16 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу отопления | нет | нет | 8,05 | 9,99 | 11,99 | 14,19 | 16,38 | 18,73 | 21,23 | 23,69 | 25,50 | 27,10 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 1749,74 | 1934,55 | 2133,33 | 2347,94 | 2559,58 | 2778,18 | 3006,83 | 3238,67 | 3448,54 | 3652,27 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. ООО "Ремекс Тепломаш" |
|  | Тариф | 1676,23 | 1816,35 | 1959,88 | 2165,66 | 2387,10 | 2626,11 | 2861,80 | 3105,14 | 3359,62 | 3617,74 | 3851,88 | 4079,32 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу отопления | нет | нет | 9,06 | 11,24 | 13,49 | 15,97 | 18,43 | 21,08 | 23,89 | 26,66 | 28,69 | 30,50 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 1968,94 | 2176,9 | 2400,59 | 2642,08 | 2880,24 | 3126,22 | 3383,51 | 3644,4 | 3880,57 | 4109,81 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. ПМС 309 - филиал ОАО "РЖД" |
|  | Тариф | 1646,49 | 1771,74 | 1911,74 | 2112,46 | 2328,47 | 2561,60 | 2791,51 | 3028,87 | 3277,10 | 3528,88 | 3757,26 | 3979,12 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу отопления | нет | нет | 8,84 | 10,97 | 13,16 | 15,58 | 17,98 | 20,56 | 23,31 | 26,01 | 27,99 | 29,75 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 1920,58 | 2123,43 | 2341,63 | 2577,18 | 2809,49 | 3049,43 | 3300,41 | 3554,89 | 3785,25 | 4008,86 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Централизованное горячее водоснабжение |
| 2.1. УМП "Коммунальные и электрические сети" |
|  | Тариф | 122,39 | 135,60 | 141,02 | 149,48 | 157,40 | 165,27 | 174,02 | 182,55 | 191,50 | 201,26 | 211,73 | 222,31 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу ГВС | нет | нет | 0,65 | 0,78 | 0,89 | 1,01 | 1,12 | 1,24 | 1,36 | 1,48 | 1,58 | 1,66 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 141,67 | 150,25 | 158,29 | 166,27 | 175,15 | 183,79 | 192,86 | 202,74 | 213,30 | 223,97 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу ГВС, руб. | 5670,00 | 6710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ПМС 309 - филиал ОАО "РЖД" |
|  | Тариф | 124,63 | 133,75 | 139,10 | 147,44 | 155,26 | 163,02 | 171,66 | 180,07 | 188,89 | 198,52 | 208,85 | 219,29 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу ГВС | нет | нет | 0,64 | 0,77 | 0,88 | 0,99 | 1,11 | 1,22 | 1,34 | 1,46 | 1,56 | 1,64 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 139,74 | 148,21 | 156,13 | 164,01 | 172,76 | 181,29 | 190,23 | 199,99 | 210,40 | 220,93 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу ГВС, руб. | 5670,00 | 6710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Централизованное холодное водоснабжение |
| 3.1. УМП "Водоканал" МО Малоярославец |
|  | Тариф | 17,82 | 18,82 | 19,88 | 21,07 | 22,19 | 23,29 | 24,53 | 25,73 | 26,99 | 28,37 | 29,84 | 31,34 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу водоснабжения | нет | нет | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 19,97 | 21,18 | 22,31 | 23,44 | 24,69 | 25,90 | 27,18 | 28,58 | 30,06 | 31,57 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу водоснабжения | 5670,00 | 6710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Централизованное водоотведение |
| 4.1. УМП "Водоканал" МО Малоярославец |
|  | Тариф | 16,28 | 17,19 | 18,16 | 19,25 | 20,27 | 21,28 | 22,41 | 23,51 | 24,66 | 25,92 | 27,26 | 28,63 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу водоотведения | нет | нет | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 18,24 | 19,35 | 20,38 | 21,41 | 22,55 | 23,67 | 24,83 | 26,11 | 27,47 | 28,84 |
|  | Плата за подключение (присоединение) на услугу водоотведения | 4200,00 | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Захоронение ТБО |
|  | Тариф | 109,09 | 117,32 | 126,16 | 133,73 | 140,82 | 147,86 | 155,69 | 163,32 | 171,33 | 180,06 | 189,43 | 198,90 |
|  | Надбавка к тарифам на услугу захоронения ТБО | нет | нет | 0,58 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,40 | 1,48 |
|  | Тариф с надбавкой |  |  | 126,74 | 134,42 | 141,61 | 148,75 | 156,69 | 164,43 | 172,54 | 181,38 | 190,83 | 200,37 |

Таблица № 15.2.4. Тарифы (среднегодовая стоимость) для потребителей

| № п/п | Показатели | Факт | I этап | II этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Среднегодовая стоимость на электрическую энергию: |
|  | Тариф для населения | 2,96 | 3,05 | 3,41 | 3,51 | 3,61 | 4,01 | 4,41 | 4,85 | 5,34 | 5,87 | 6,46 | 7,10 | 7,74 | 8,29 |
| 2. Среднегодовая стоимость на централизованное отопление |
|  | Тариф для населения | 1350,69 | 1417,19 | 1602,67 | 1730,02 | 1866,77 | 2062,78 | 2273,71 | 2501,38 | 2725,89 | 2957,69 | 3200,10 | 3445,98 | 3669,00 | 3885,64 |
|  | Тариф для прочих потребителей | 1350,69 | 1417,19 | 1602,67 | 1730,02 | 1866,77 | 2062,78 | 2273,71 | 2501,38 | 2725,89 | 2957,69 | 3200,10 | 3445,98 | 3669,00 | 3885,64 |
|  | Надбавка к тарифу |  |  |  |  | 8,59 | 10,65 | 12,78 | 15,12 | 17,45 | 19,94 | 22,60 | 25,21 | 27,13 | 28,83 |
|  | Плата за подключение |  |  |  |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Среднегодовая стоимость на централизованное горячее водоснабжение |
|  | Тариф для населения | 85,00 | 103,88 | 122,39 | 135,60 | 141,02 | 149,48 | 157,40 | 165,27 | 174,03 | 182,56 | 191,50 | 201,27 | 211,74 | 222,32 |
|  | Тариф для прочих потребителей | 85,00 | 103,88 | 122,39 | 135,60 | 141,02 | 149,48 | 157,40 | 165,27 | 174,03 | 182,56 | 191,50 | 201,27 | 211,74 | 222,32 |
|  | Надбавка к тарифу |  |  |  |  | 0,65 | 0,77 | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,35 | 1,47 | 1,57 | 1,65 |
|  | Плата за подключение |  |  | 5670,00 | 6710,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Среднегодовая стоимость на централизованное холодное водоснабжение |
|  | Тариф для населения | 15,47 | 16,20 | 17,82 | 18,82 | 19,88 | 21,07 | 22,19 | 23,29 | 24,53 | 25,73 | 26,99 | 28,37 | 29,84 | 31,34 |
|  | Тариф для прочих потребителей | 15,47 | 16,20 | 17,82 | 18,82 | 19,88 | 21,07 | 22,19 | 23,29 | 24,53 | 25,73 | 26,99 | 28,37 | 29,84 | 31,34 |
|  | Надбавка к тарифу |  |  |  |  | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
|  | Плата за подключение |  |  | 5670,00 | 6710,00 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Среднегодовая стоимость на централизованное водоотведение |
|  | Тариф для населения | 13,91 | 14,57 | 16,28 | 17,19 | 18,16 | 19,25 | 20,27 | 21,28 | 22,41 | 23,51 | 24,66 | 25,92 | 27,26 | 28,63 |
|  | Тариф для прочих потребителей | 13,91 | 14,57 | 16,28 | 17,19 | 18,16 | 19,25 | 20,27 | 21,28 | 22,41 | 23,51 | 24,66 | 25,92 | 27,26 | 28,63 |
|  | Надбавка к тарифу, руб. |  |  |  |  | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,20 | 0,21 |
|  | Плата за подключение, руб. |  |  | 4200,00 | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Среднегодовая стоимость на газоснабжение |
|  | Тариф для населения | 3,60 | 4,24 | 4,53 | 5,21 | 5,98 | 6,80 | 7,66 | 8,56 | 9,50 | 10,53 | 11,63 | 12,68 | 13,45 | 14,27 |
| 7. Тарифы на утилизацию (захоронение ТБО) |
|  | Тариф для населения | 94,33 | 101,44 | 109,09 | 117,32 | 126,16 | 133,73 | 140,82 | 147,86 | 155,69 | 163,32 | 171,33 | 180,06 | 189,43 | 198,90 |
|  | Тариф для прочих потребителей | 94,33 | 101,44 | 109,09 | 117,32 | 126,16 | 133,73 | 140,82 | 147,86 | 155,69 | 163,32 | 171,33 | 180,06 | 189,43 | 198,90 |
|  | Надбавка к тарифу на утилизацию (захоронение ТБО) | нет | нет | нет | нет | 0,58 | 0,69 | 0,79 | 0,89 | 1,00 | 1,10 | 1,21 | 1,32 | 1,40 | 1,48 |

## 16. Модель для расчета программы

Для проведения расчётов по Программе использованы первичные данные о показателях систем ресурсоснабжения: основных технических характеристиках, производстве, отпуске, потерях, реализации (отпуске) и др., статистике аварий, отказов. С учётом институциональной структуры, зон действия источников определены балансы мощности и ресурса, резервы и дефициты системы, надёжность работы систем.

Расчёт целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры, проводился с использованием первичных данных о показателях развития городского поселения «Город Малоярославец»: динамике численности населения, ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов, частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий, прогнозируемых изменений в промышленности на период действия программы, экономических показателей развития городского поселения «Город Малоярославец».

Расчёт финансовых потребностей для реализации программы производился, исходя из ежегодной динамики совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы проектов.

Все расчёты в Программе производились с помощью программы электронных таблиц Microsoft Office Excel по алгоритмам, определённым для каждого расчётного показателя, исходя из используемых первичных данных.

Построенные модели (таблицы) позволяют оперативно вносить изменения в расчёты при изменении (уточнении) первичных (исходных) данных, значений индикаторов, нормативно устанавливаемых параметров и т.д.